정보통신공사 감리결과보고서 및 구비서류

※ 모든 사본에는 원본대조필 날인과 아래와 같은 순서대로 작성 및 제출

1. 정보통신공사 감리결과보고 제출 공문[발주자(건축주)작성]

2. 위임장 1부.(위임할 경우)

3. 건축허가서 사본 1부.

4. 정보통신공사 감리결과 보고서[별지 제7호]

5. 시공상태 평가결과서[별지 제8호]

첨부) 5-1 정보통신공사 사용전검사 기준표 1부.

6. 사용자재 규격 및 적합성 평가결과서[별지 제9호]

7. 정보통신기술자 배치의 적정성 평가결과서[별지 제10호]

8. 감리원 배치현황 신고서[별지 제6호의 2서식]

9. 정보통신공사 도급 및 (재)하도급 계약서 사본 1부.

(전체 일괄 계약의 경우 정보통신공사 부분의 내역서 첨부)

첨부)  9-1. 정보통신공사업등록증

9-2. 정보통신기술자 자격증 사본 1부.

9-3. 정보통신기술자 재직 확인서 1부.

10. 감리원 자격증 사본 1부.

첨부) 10-1. 엔지니어링사업자 신고증

10-2. 정보통신공사 감리자 재직 확인서 1부.

10-3. 정보통신공사 감리 계약서 사본 1부.

11. UTP케이블 링크측정 결과 1부.

12. 방송공동시청설비 TV레벨 측정 결과 1부.

13. 접지저항 및 절연측정결과표 1부.

14. 준공사진 1부.

15. 준공도면 1부.

정보통신공사의 감리 결과서

( 개 인 )

1. 공  사  명  :

2. 정보통신공사 현장 소재지  :

3. 공 사 개 요

1) 주 용 도 :

2) 층    수 : 지하    층,  지 상   층

3) 건물연면적 :     ㎡

4) 회 선 수 : 국선      회선,  구내선       회선

4. 계 약 금 액  :  일금      정  ( ￦  )

5. 감리 착수 일자  :  2 0    년   월    일

6. 감리 완료 일자  :  2 0    년   월    일

7. 감 리 자

상        호 :

대   표   자 :           (인)  주소:

엔지니어링 (정보 통신분야) 등록 번호 : 제        전 화 번호 :

8. 발  주   자 :

주 소:                                 전 화 번호 :

위의              정보통신공사 감리계약한 부분을 정보통신공사업법 시행령 제35조 ②항(발주자에게 통보한 감리결과보고서의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출)규정에 의하여 정보통신공사 감리 결과를 제출합니다.

20    년    월    일

발  주   자 :          (인)

포항시장 귀하

( 법 인 )

우      /       주소                     / TEL                       (代) / Fax

문서번호 : 0000-000 호
	선 결				결 재 ⌢ 공 람 ⌣
시행일자 : 20 년 월 일
	접수 일시		접수 번호
수 신 :
참 조 :
	처리과
제 목 : 감리결과보고서 제출

정보통신공사업법 시행령 제35조 ②항 규정에 의하여 우리 회사에서 감리 발주 후 감리결과내용을 붙임과 같이 제출합니다.

(건축물 개요)

ｏ 공사명 :

ｏ 발주자 :

ｏ 주  소 :

ｏ 건축현황 : 지상   층, 지하   층 , 연면적:     ㎡

ｏ 정보통신공사의 종류

구내통신선로설비공사,종합유선방송설비,이동통신구내선로설비,공동수신안테나설비

20   년   월   일

○○○ 주식회사

주   소 :

발주자  :  대표이사          (인)

■ 민원 처리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식]
위 임 장
위임하는 사람	이름	생년월일
	주소	전화번호
위임받는 사람	이름 (서명 또는 인)	생년월일
	위임하는 사람과의 관계	전화번호
	주소
민원내용
위 위임하는 사람은 위 위임받는 사람에게 위 민원내용의 신청 및 교부에 관한 모든 권리와 의무를 위임합니다. 년 월 일 위임하는 사람 (서명 또는 인)
유의사항
1. 위임받는 사람의 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증 등)을 제시해야 합니다. 2. 민원사항(출입국사실증명, 외국인등록사실증명, 국내거소신고 사실증명, 납세증명, 지방세 납세증명 등)에 따라서는 위임하는 사람과 위임받는 사람의 신분증 사본을 구비서류로 제출해야 합니다. 3. 다른 사람의 인장 도용 등 허위로 위임장을 작성하여 신청할 경우에는 「형법」 제231조와 제232조에 따라 사문서 위조ㆍ변조죄로 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제7호서식]
정보통신공사 감리결과 보고서
감리자	상 호				엔지니어링사업자 신고번호 (기술사사무소 등록번호)		제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)			전 화 번 호 (이동전화번호)
	주 소
시공사	상 호				정보통신공사업 등 록 번 호		제 호
	대 표 자				전 화 번 호
	주 소
감리현장 명칭
감리현장 주소
공사의 종류
구조 및 용도
건축면적		제곱미터		연 면 적		제곱미터/지상 층, 지하 층
착공일		. . .		완 공 일		. . .
「정보통신공사업법」제11조 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 정보통신공사 감리결과를 보고합니다. 년 월 일 상 호 : 대 표 자 : (서명 또는 인) (발주자) 귀하
제출서류			1. 시공상태의 평가결과서 1부. 2. 사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서 1부. 3. 정보통신기술자배치의 적정성 평가결과서 1부. 4. 정보통신공사 도급 및 (재)하도급 계약서 사본 1부. 5. 감리원 자격증
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제8호서식]
시공상태의 평가결과서
착 공 일		. .	완 공 일	. .
감 리 자	상 호		엔지니어링사업자 신 고 번 호 (기술사무소등록번호)	제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)	전 화 번 호 (이동전화번호)
검 사 항 목 및 내 용(해당공사만 기재)					검사결과	검 사 자
1. 구내통신선로설비공사에 대한 검사
1) 전기통신 기자재의 형식승인제품 사용여부
2) 국선수용 및 구내회선의 충분한 예비 회선 수 확보여부
3) 구내통신실 위치 및 면적 확보의 적정여부
4) 국선 인입관로 적정여부
5) 국선 예비 인입배관 확보 및 굵기의 적합여부
6) 국내 건물간선계, 수평배선계 및 옥내배관의 적정여부
7) 국선/중간/세대 등 통신단자함 설치 및 요건 충족여부
8) 구내 배선방식(성형배선)의 적정여부
9) 예비전원 설비 확보 및 접지설비 적정여부
2. 방송공동수신설비(지상파TV, 위성방송, FM라디오, 종합유선방송)공사에 대한 검사
가. 공통사항
1) 배관, 배선, 증폭기, 분배기의 외부 교체 용이성 여부
2) 옥내배관 및 배선의 적정여부
3) 장치함 설치장소 및 공간확보의 적정여부
나. 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송설비
1) 방송통신기자재의 형식승인 또는 해당 성능기준 제품사용여부
2) 수신안테나 설치방법의 적정성여부
3) 수신안테나의 레벨조정 및 출력레벨의 적정성 사용여부
다. 종합유선방송설비
1) 전기통신기자재의 형식승인 제품사용여부
2) 인입설비(지하/가공/맨홀/핸드홀/인입배관)의 적정여부
3) 지상파TV 및 종합유선방송설비 분리 설치방식의 적정여부
4) 신호분배 및 신호레벨의 적정여부
3. 이동통신구내선로설비공사에 대한 검사
1) 급전선 인입표준도 등에 의한 적정 설치 여부
2) 옥외안테나와 중계장치 간 배관 또는 닥트의 적정 설치 여부
3) 접속함의 적정 설치 여부
4) 전원단자 및 접지설비의 적정 설치 여부
5) 중계장치, 송수신용안테나 설치장소 개소 수 및 설치면적의 확보 여부
6) 중계장치 설치장소의 적정 수용 여부
4. 지능형 홈네트워크 설비 등 기타 정보통신공사에 대한 검사
:
:
:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

정보통신공사 사용전검사 기술 기준표
신청인 (발주자)	건 축 주			주 용 도
	시공장소			설계사무소	-
공사업자	상 호			등 록 번 호	제 호
	대 표 자			영업소소재지
공사의 종류		구내통신선로 방송공동수신설비(지상파TV, 위성방송, FM라디오방송, 종합유선방송) 이동통신구내선로설비
감리사	상 호		엔지니어링 사업자 신 고 번 호 (기술사사무소등록번호)		제 호
	대 표 자	(인)	전 호 번 호 (이동전화번호)

1. 구내통신선로설비에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사․승인용품 사용
항 목	검 사 기 준	근 거	결 과
방송통신 기자재 사용	o 과학기술정보통신부장관이 적합성평가규격에 적합한 제품	o 전파법제58조의2조제1항 o 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제31조제1항

□ 접지 및 보호기
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
접지 및 보호기	접지대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 접지 설치 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 기술기준 제5조제1항 및 제7항
	접지저항	o 국선수용회선이 100회선을 초과하는 주 배선반 : 10Ω 이하 o 보호기 접지 : 10Ω 이하 o 국선수용회선이 100회선 이하인 주 배선반 : 100Ω 이하 o 보호기를 설치하지 않은 구내통신 단자함 : 100Ω 이하	o 기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	o 10Ω 이하 : 2.6mm 이상 o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선 (외부 노출되지 않는 접지선은 피복하지 않을 수 있음)	o 기술기준 제5조제4항

□ 소요회선
항 목	검 사 기 준	근 거	결 과
주거용건축물	o 구간 : 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지 o 회선수 - 꼬임케이블 : 단위세대당 4쌍 1회선 이상 - 광섬유케이블 : 단위세대당 2코아 이상	o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조제2항, [별표4]
업무용건축물	o 구간 : 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지 o 회선수 - 꼬임케이블 : 업무구역(10㎡)당 4쌍 1회선 이상 - 광섬유케이블 : 업무구역(10㎡)당 2코아 이상	o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조제2항, [별표4]
기타건축물	건축물의 용도를 고려하여 주거용건축물 기준과 업무용건축물 기준을 신축적으로 적용	o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조제2항, [별표4]

□ 집중구내통신실 및 층구내통신실
항 목	검 사 기 준	근 거	결 과
통신실 설치조건 공통사항	o 지상 원칙 o 지하일 경우 침수 및 습기 방지 o 조명시설 및 통신장비용 전원설비 구비	o 규정 제19조
주거용건축물 (공동주택)	o 집중구내통신실 - 50 ~ 500세대 : 10㎡이상 - 500 ~ 1000세대 : 15㎡이상 - 1000 ~ 1500세대 : 20㎡이상 - 1500세대 ~ : 25㎡이상	o 규정 제19조제2호
업무용건축물 (6층 이상이고 연면적 5000㎡ 이상)	o 집중구내통신실 : 10.2㎡이상 o 층구내통신실 - 층별전용면적 1000㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 층별 전용면적 800㎡ 이상 : 8.4㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 이상 : 6.6㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	o 규정 제19조제1호
업무용건축물 (6층 미만 또는 연면적 5000㎡ 미만)	o 집중구내통신실 - 500㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	o 규정 제19조제1호
복합건축물 (공동주택 또는 업무용건축물이 복합된 건축물)	o 집중구내통신실 : 용도별 면적확보기준에 따라 각각 분리된 공간에 확보 o 층구내통신실 : 업무용건축물 면적 확보기준에 따라 확보 o 집중구내통신실 통합조건 : 연면적 500㎡미만의 업무용 건축물이 복합된 경우로써 - 각 용도별 면적확보 기준을 합산한 면적 이상이고 - 전기통신회선설비와의 접속기능을 원활히 수행	o 규정 제19조제3호

□ 국선인입시설 및 옥내시설
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
국선인입	지하인입	o 분계점까지 지하배관 설치 o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부 o 내부식성금속관 또는 KSC8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 사업자 전주에 설치하는 인입배관의 높이는 지상 20cm 이상 50cm 이하	o 규정 제4조제2항 o 규정 제18조제2항 o 기술기준 제26조제3항 o 기술기준 제28조제5항
	가공인입	o 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우에 한함 - 단, 사업자는 분계점과 사업자 인입맨홀·핸드홀 또는 인입주까지 지하인입배관을 설치한 경우에는 지하로 인입 o 기술기준 제26조제4항 관련 별표3의 가공인입의 표준도에 의한 설치여부	o 규정 제24조제3항및4항 o 기술기준 제26조제4항
	맨홀	o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치 여부 o 맨홀설치 예외 조건 - 인입선로 길이가 246m 미만이고, 인입선로상 분기가 없는 경우 - 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우 o 토피의 두께는 60㎝ 이상일 것(차도의 경우에는 80㎝ 이상일 것)	o 기술기준 제26조제2항
	맨홀․핸드홀설치 간격	o 246m 이내	o 기술기준 제48조제4항
	배관 내경	o 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상 o 주거용 건축물 중 공동주택 - 20세대 이상 : 54mm 이상 - 20세대 미만 : 36mm 이상 ※ 공동주택은 2가지 조건을 모두 만족해야 함 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 기술기준 제27조제1호
	배관의 공수	o 주거용 및 기타건축물 : 2공 이상(1공 이상 예비공 포함) o 업무용건축물 : 3공 이상(2공 이상 예비공 포함) o 통신구 또는 트레이 : 향후 증설을 고려한 예비공간 확보 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 기술기준 제27조제2호
	배관설치 구간	o 대지경계지점에서 국선단자함까지	o 기술기준 제27조제2호

항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
국선수용 및 국선단자함	국선수용	o 국선과 구내선의 분계점에 주단자함 또는 주배선반을 설치하여 국선 수용	o 기술기준 제29조제1항
	국선단자함의 구분	o 광섬유케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 미만 동케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 이상 동케이블 수용시 : 주배선반	o 기술기준 제29조제2항
	국선단자함 요건	o 국선 수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 o 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치 o 단자함의 하부는 바닥으로부터 30cm 이상에 설치 o 실내에 설치하고 다음 장소 설치 금지 - 세면실, 화장실, 보일러실, 발전 기계실 - 분진․유해가스 및 부식증기를 접하는 장소 - 소화 호수시설을 갖춘 벽장 내 o 별표4의 국선단자함 등의 요건 만족 o 홈네트워크설비·광섬유케이블 인입시 전원단자 설치여부 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 접지단자 설치 여부	o 기술기준 제29조제4항 및 제5항 o 기술기준 제5조제1항
중간단자함 및 세대단자함	중간단자함 설치위치	o 배관 굴곡기준(기술기준 제28조제5항제4호)에 부적합한 배관의 굴곡점 o 선로의 분기 및 접속을 위해 필요한 곳	o 기술기준 제30조제1항
	세대단자함	o 주거용 건축물 중 공동주택에는 세대단자함 설치 o 세대단자함 설치 예외조건 - 기숙사로서 세대내 분기가 없는 경우 - 원룸형 도시형생활주택(주택법시행령 제3조제1항제2호)으로 세대내 분기가 없는 경우 o 세대단자함의 보호장치는 홈네트워크설비를 설치하는 경우에 한함	o 기술기준 제30조제2항
	중간단자함 요건	o 용량을 수용할 수 있는 충분한 공간 o 별표5의 요건 만족 o 홈네트워크설비·광케이블 인입시 전원단자 설치여부 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 함체가 금속일 경우 접지단자 설치 여부	o 기술기준 제30조제2항

항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
구내배관 등	배관 공수	o 구내간선계 및 건물간선계 : 2공 이상 설치(동등 이상의 내경을 가진 예비공 1공 포함) o 홈네트워크설비를 설치시 세대단자함과 홈네트워크 주장치간 홈네트워크용 배관 1공 이상 설치 o 수평배선계는 성형구조 또는 성형배선이 가능한 구조	o 기술기준 제28조제1항 o 기술기준 제28조제2항 o 기술기준 제28조제3항
	바닥닥트 또는 배관	o 업무용건축물로 구내선이 7.5m를 넘는 실내 설치 o 성형 또는 망형으로 설치 o 매구간 교차점 또는 완곡부에 실내접속함 설치 - 실내접속함 간격 7.5m 이내 o 접속함 및 인출구는 상면에 돌출 및 침수되지 않도록 설치	o 기술기준 제28조제4항
	옥내 배관의 요건	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 지하 매설관의 경우 내부식성 금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 국선단자함과 장치함 별도설치 시 국선단자함과 장치함 구간에 28mm 이상 배관 1개 이상을 설치할 수 있음	o 기술기준 제28조제5항제1호
	배관의 내경	o 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하	o 기술기준 제28조제5항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡각도는 90도 이내, 1구간 굴곡각도 합계는 180도 이내	o 기술기준 제28조제5항 제3호, 제4호
	옥내에 설치하는 닥트 요건	o 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 충분한 유지보수 공간 o 수직 닥트는 디딤대 설치 o 60cm ~ 150cm 간격의 선로 받침대 설치(배관설치시 예외) o 닥트 내부에 작업용 조명 또는 콘센트 설치 (바닥닥트 제외)	o 기술기준 제28조제6항

항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
구내선의 배선	통신선의 종류	o 옥내에는 100㎒ 이상의 전송 대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용 o 옥외에는 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유케이블, 동축케이블을 사용	o 기술기준 제32조
	주거용 건축물 구내배선 기준	o 두 개 이상의 공동주택이 하나의 단지 형성 시 동단자함 설치 o 세대단자함에서 각 인출구 구간은 성형배선으로 구성 o 국선단자함에서 세대내 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 (동단자함 설치시 동단자함에서 세대 인출구구간 적용) ※ 링크성능 기준은 기술기준 [별표6] 참조 o 홈네트워크설비 설치시 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간 꼬임케이블, 신호전송용케이블 등 설치	o 기술기준 제33조제1항 및 제3항, [별표6]
	업무용 및 기타 건축물 구내배선 기준	o 층단자함에서 각 인출구까지 성형배선으로 구성 o 층단자함에서 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 (동단자함 설치시 동단자함에서 세대 인출구구간 적용) ※ 링크성능 기준은 기술기준 [별표6] 참조	o 기술기준 제33조제2항 및 제3항, [별표6]
	옥내통신선 이격거리	o 300V 초과 전선과 : 15cm이상 o 300V 이하 전선과 : 6cm이상 o 도시가스관과 접촉금지 o 이격거리 예외조건 - 통신선이 케이블이나 광섬유케이블 또는 전선이 케이블인 경우 - 전선이 57V이하 직류전원 전송시 - 전선과 통신선간 절연성 격벽설치 또는 별도 배관 수용시	o 기술기준 제23조
	기타	o 통신용 배관에 방송공동수신설비, 홈네트워크 설비 등을 함께 수용시 누화로 인한 소통에 지장이 없어야 함 o 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등이상 제품 사용	o기술기준 제33조제4항, 제5항
회선종단장치		o 주거용건축물의 통신용 인출구 : 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 o 업무용 및 기타건축물 : 각 실별 통신용 인출구 또는 단자함으로 종단 o 통신선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단시 선로 상호 간 누화로 인한 지장이 없도록 함	o 기술기준 제31조

감리원 :            (인)

2. 이동통신구내선로설비 공사에 대한 검사기준

항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
급전선인입		o 별표7의 표준도에 의한 옥외안테나로부터의 급전선 인입 배관 설치	ㅇ 기술기준 제35조
배 관 / 닥트	설치구간 및 배관의 종류	o 옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 까지 o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관	ㅇ 기술기준 제28조, 제35조
	배관의 수	o 급전선을 수용하는 배관 - 3공이상 설치 o 광케이블을 수용하는 배관 - 예비공 1공이상 포함 2공이상 설치
	배관의 내경	o 급전선을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 36mm 이상 또는 급전선 외경(다조인 경우는 전체의 외경)의 2배 o 광케이블을 수용하는 배관 - 배관의 내경 : 22mm 이상
접속함		o 관로의 길이가 40m 초과 시 및 관로의 굴곡점에 설치	ㅇ 기술기준 제36조
접지시설		o 접지저항 10Ω 이하 o 옥외안테나까지 피뢰접지선, 기지국의 송수신장치 또는 중계장치까지 통신접지선 설치	ㅇ 기술기준 제37조
상 용 전 원	용량	o 2kW 이상	ㅇ 기술기준 제38조
	전압	o 220V
	전원단자	o 3개 이상 o 전원단자 설치 위치 - 각 층의 중계장치 등으로부터 최단거리
장소확보		o 옥외안테나 - 4㎡ 이상의 면적을 갖는 1개소 이상 - 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지 광케이블을 통해 신호 전달하는 경우는 예외 o 중계장치 등 - 규정 별표1의 제1호에 따른 건축물 ·건축물의 바닥면적 합계가 10,000㎡ 당 1개소 이상 - 규정 별표1의 제2호에 따른 건축물 · 옥상 : 단지내 1개소 이상 · 지하층 : 지하층 바닥면적 합계 5,000㎡ 당 1개소 이상 - 각 개소는 분진이나 유해가스로부터 격리된 2㎡이상의 면적(높이2m이상)	ㅇ 기술기준 제39조

감리원 :           (인)

3. 방송공동수신설비 공사에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사․승인용품 사용
항 목	검 사 기 준	근 거	결 과
방송통신 기자재 사용	o 과학기술정보통신부장관이 적합성평가규격에 적합한 제품	o 전파법제58조의2조제1항

□ 안전조건
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
접지 및 보호기	접지대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 접지 설치 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 기술기준 제5조 제1항, 제7항
	접지저항	o 접지저항 적정여부 : 통신관련시설 접지저항 10Ω이하 o 다음의 경우는 100Ω 이하 가능 - 선로설비 중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외) - 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반 - 보호기를 설치하지 않는 구내통신 단자함 - 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 실드 접지 - 철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기 - 암반 지역 또는 산악지역에서의 암반 지층을 포함하는 경우 등 특수 지형에의 시설이 불가피한 경우로서 기준 저항값 10Ω을 얻기 곤란한 경우 - 기타 설비 및 장치의 특성에 따라 시설 및 인명 안전에 영향을 미치지 않는 경우	o 기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선	o 기술기준 제5조제4항

□ 배관 및 장치함 등
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
구내배관	배관의 종류	o 금속관 또는 통신용 합성수지관	o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시(이하 “기술기준”) 제7조제1항제1호
	배관의 내경	o 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 함	o 기술기준 제7조제1항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡각도는 90도 이내, 1구간 굴곡각도 합계는 180도 이내	o 기술기준 제7조제1항제3호 o 기술기준 제7조제1항제4호
	배관 설치방법	o 세대단자함부터 직렬단자까지 배관은 성형배선이 가능한 구조 o 세대단자함부터 직렬단자까지 통신용 배관과 공동사용 가능	o 기술기준 제7조제2항 o 기술기준 제7조제3항
장치함	설치위치	o 방송 공동수신설비와 최초로 접속되는 곳 o 케이블의 분배·분기 또는 접속을 위해 필요한 곳	o 기술기준 제6조제1항
	설치방법	o 내부에 절연보조장치, 잠금장치 및 통풍구 설치 o 계단이나 복도 등 실내의 공용 부분에 설치 o 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 크기 o 증폭기·분배기 등 간에 신호 간섭이 없도록 설치	o 기술기준 제6조제2항
설치조건 등	설치 조건	o 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치 o 동축케이블이나 광케이블 등은 적당한 길이의 여분 설치	o 기술기준 제3조제2항
	직렬단자	o 임피던스 75옴인 출력단자에 접속하여 지상파텔레비전방송, 위성방송, 에프엠라디오방송 및 종합유선방송을 수신할 수 있어야 함	o 기술기준 제5조

□ 방송 공동수신 안테나 시설
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
설계조건	설계 전 전파조사	o 수신전계강도 등 필요한 전파조사를 수행 - 단, 전파방송 관련 산업기사 이상의 자격자를 보유한 정보통신공사업자가 전파조사를한 결과가 있는 경우 예외	o 기술기준 제8조
	설계	o 전파조사 결과 및 건축물의 규모와 형태를 고려하여 설계 o 방송신호의 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자에서의 예상 신호세기를 설계도서에 기록	o 기술기준 제9조
신호의 전송	전송방법	o 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변화없이 그대로 전송 - 수신 불량시 방송주파수대역 범위에서 주파수변환전송 가능 - 주파수변환 전송시 지상파텔레비전방송신호와 간섭이 없어야 함	o 기술기준 제10조
사용설비 및 기술기준	수신안테나	o 지상파텔레비전방송, 에프엠라디오방송 및 이동멀티미디어방송 및 위성방송 신호 수신이 잘 되도록 설계 o 기계적, 화학적 내구성 우수 o 수신안테나와 동축케이블 접속부는 빗물에 침수되지 않는 구조	o 기술기준 제12조
	수신안테나 설치방법	o 모든 채널의 지상파텔레비전방송, 에프엠라디오, 이동멀티미디어방송 및 위성방송 신호 수신 o 한 조의 안테나로 둘 이상의 건축물에서 공동이용 가능 o 낙뢰 보호시설설치 및 피뢰침과 1m 이상 이격 o 안테나지지 구조물은 풍하중에 견딜 수 있도록 설치	o 기술기준 제13조
	증폭기	o 주파수대역별로 분리증폭한 후 혼합출력 또는 전대역 증폭 o 증폭기 기준 - 수동으로 출력세기 조정 가능 - 지상파텔레비전방송, 에프엠라디오, 이동멀티미디어방송 및 위성방송 방송 균일 증폭 - 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 가능	o 기술기준 제16조
	분배기 및 분기기	o 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 않도록 75옴 종단	o 기술기준 제17조

항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
사용설비 및 기술기준	신호처리기	o [별표2]의 기술기준에 맞게 입력 채널과 출력 채널 변환 가능	o 기술기준 제18조
케이블 및 배선	구내배선	o 구내배선은 동축케이블 또는 광케이블을 사용 o 장치함부터 세대단자함까지 또는 최초로 접속되는 직렬단자까지 단독배선 o 동일 실내의 경우 직렬단자를 활용하여 분배 또는 분기 가능 o 케이블 상호간 및 설비 접속시 접속기구(커넥터) 사용 o 통신용 케이블이 들어오는 세대단자함 공동 이용 가능 o 통신용 배관 이용시 통신소통에 지장이 없도록 함	o 기술기준 제7조의2
질적수준	안테나의 질적 수준	o 방송공동수신안테나시설의 질적수준은 [별표3]을 따름	o 기술기준 제22조

감리원 :          (인)

□ 종합유선방송 구내전송선로설비
항 목		검 사 기 준	근 거	결 과
설치범위	구내전송 선로설비 설치범위	o 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지 - 동축케이블은 인입접속점에서 세대단자함까지 o 구내전송선로설비와 방송공동수신 안테나시설은 장치함까지 따로 설치 - 공동주택은 세대단자함까지 따로 설치, 세대내 성형배선	o 기술기준 제23조
사용설비	증폭기	o 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭 o 수동으로 증폭기능 조절 o 등화기 또는 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄 가능 o 전원을 수동으로 연결 또는 차단 가능 o 접지단자 구비	o 기술기준 제25조
	분배기 및 분기기	o 임피던스 변화없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 75옴으로 종단	o 기술기준 제26조
케이블 설치방법	구내배선	o 구내배선은 동축케이블 또는 광케이블을 사용 o 장치함부터 세대단자함까지 또는 최초로 접속되는 직렬단자까지 단독배선 o 동일 실내의 경우 직렬단자를 활용하여 분배 또는 분기 가능 o 케이블 상호간 및 설비 접속시 접속기구(커넥터) 사용 o 통신용 케이블이 들어오는 세대단자함 공동 이용 가능 o 통신용 배관 이용시 통신소통에 지장이 없도록 함	o 기술기준 제7조의2
	인입접속점	o 사업자설비와 구내전송선로설비의 접속점은 보호기의 인입 커넥터	o 기술기준 제28조

감리원 :           (인)

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제9호서식]
사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서
착 공 일				. . .				완 공 일			. . .
감리자		상 호						엔지니어링사업자 신 고 번 호 (기술사무소등록번호)			제 호
		감 리 원		(서명 또는 인)				전 화 번 호 (이동전화번호)
연번	품 명		규 격		단위	설계량	반입량	반입일	합격량	불 합 격			검수자
										불합격량		사 유
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

[별지 제10호서식]
정보통신기술자 배치의 적정성 평가결과서
시공사	상 호				전 화 번 호
	대 표 자				정보통신공사업 등 록 번 호		제 호
	주 소
성 명		자 격 등 급		자격발급번호		업 무 배 치 구 분
상기 정보통신기술자는 통신공사 현장에 「정보통신공사업법」제33조 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 적절하게 배치되었으며, 공사전반에 걸쳐 설계도, 시방서 및 기타 도급계약 등 관계법령에 따라 그 업무를 성실히 수행하였음을 확인합니다. 년 월 일 상 호 명 : 감 리 원 : (서명 또는 인) (발주자) 귀하

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제6호의2서식]

감리원 배치현황	[ ]신고서
	[ ]변경신고서
( [ ]용역업자 [ ]자체감리 )

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호

접수일자

처리일자

처리기간

7 일

발주자

성명(기관

또는 법인명)

대 표 자

전화번호

주        소

신고인

(용역업자)

상       호

신고(등록)번호

제          호

대   표   자

전 화  번 호

영업소소재지

공사업자

(시공자)

상        호

정보통신공사업

등 록  번 호

제          호

대   표   자

전 화  번 호

영업소소재지

용역명 및 현장주소

공사의 종류

연면적/규모(층)

제곱미터/지하  층, 지상  층

건축허가번호

건축허가일자

.     .     .

착공예정일자

.     .     .

준공예정일자

.     .     .

총공사금액

공사기간

~

감리원

배치현황

(또는 변경 전)

직무

등급

성명

감리원 자격증

배치기간(일수)

배치변경

변경사유 :

2이상의

공사 감리

직무

등급

성명

감리원

자격증

용역명

(총공사금액)

배치기간(일수)

「정보통신공사업법」제8조제3항 및 같은 법 시행령 제8조의4제1항에 따라 위와 같이 감리원 [    ]배치현황신고 [    ]배치현황 변경신고를 합니다.

년       월       일

신 고 인                                       (서명 또는 인)

확 인 자                                       (서명 또는 인)

(발 주 자)

○○시장(도지사)  귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

정보통신공사 도급 계약서

1. 공    사    명 :

2. 현 장 소 재 지 :

3. 공  사  개  요 : 1) 용  도	2) 층  수 : 지하  층, 지상  층

3) 건축물연면적 :    ㎡   4) 회선수 : 국선  회선, 구내선  회선

4. 설    계    자 : 1) 업 체 명 :             2) 설계자명 :

3) 전화번호 :             4) FAX번호 :

5. 계  약  금  액 : 일금                 원정 ( ￦                    )

6. 계 약 보 증 금 : 일금                 원정 ( ￦                    )

7. 시 공 년 월 일 : 200  년       월       일

8. 준 공 년 월 일 : 200  년       월       일

위의 시설공사 계약을 체결함에 있어 계약자는 정보통신공사에 필요한 모든 노력과

기구 및 재료를 구비하고 설계서 및 현장 설명사항 등의 모든 조건이 이 계약의

일부가 됨을 수락하고 위의 금액으로 준공 기한 내에 이 공사를 완공할 것을 확약합니다.

년          월          일

발   주   자

대   표   자 :                        (인)

주민등록번호 :

전 화  번 호 :

주        소 :

계약업체명

상        호 :

대   표   자 :                        (인)

주민등록번호 :

정보통신공사업 등록번호 :

전 화  번 호:

주        소 :