수돗물 유충 발생 관련 안내

(포항시 맑은물사업본부 정수과)

타지역 수돗물 유충 발생 현황

❍ 개   요 : 2020.7.9.(목) 인천시 서구 왕길동 소재 빌라에서 최초 민원신고 이후 전국 각 지자체에서 수천건의 민원이 신고 됨

❍ 조사결과 : 인천의 공촌정수장 경우를 재외하고는 모두 수돗물과 관련없는 것으로 조사됨 (☞욕실, 화장실 배수구 등에서 발생)

포항시 정수장은?

❍“모래여과지(활성탄여과지 없음)를 사용, 여과지 역세척 기준대비 2배 강화(1회/1일~2일), 소독처리 강화(☞여과지 전단부 중염소 투입)

(☞정수장에서 유충 발생 가능성 희박)

최근 우리시 민원 처리결과

❍ 민원현황 : 2020. 7. 24(금) 수돗물 유충 발견 동영상 맘카페 게시

❍ 발생건수 : 2건

∙ 북구 두호동 명진빌라(포항 맘카페, 시청 당직실)

∙ 북구 용흥동 우방아파트(포항 맘카페)

❍ 처리결과

∙ 명진빌라 현장조사 및 유충 채취 → 국립생물자원관 검사의뢰

→ 나방 파리 유충으로 판명(수돗물과 무관, 화장실 배수구에서 발생)

조치(완료) 사항

❍ 정수장(8개소), 배수지(10개소) 긴급 특별 점검 결과[4(화) ~ 7/17금)]

⇒ 수돗물에 “유충” 발견 사항 없음

❍ 수돗물내 유충 서식환경 원천 차단

⇒ 모래여과지 역세척 주기 기준대비 2배 강화실시(1회/1~2일)

⇒ 여과지 전단부 염소투입 강화(잔류염소 0.7ppm → 1.0ppm)

❍ 정수장에 벌레, 해충 포획을 위한 포충기 설치 (총 16대)

❍ 정수지, 배수지 에어벤트(통기구) 방충망 재설치 (총 191개소)

❍ 여과지동 창호시설 방충망 재설치(유강, 제2수원지)

❍ 정수장 배수로, 맨홀 등 차염 소독 실시(매일)

❍ 8개 정수장 여과지(여과사) 자체 검사(2020.7.24.) - “유충발견안됨”

❍ 2020.7.25(토) 유강․양덕․공단 등 8개 정수장 점검(환경부,수자원공사)

∙ 점검내용 : 여과지 – 역세주기, 방충망 설치상태, 염소주입상태

여과사 검사결과 “ 이상없음”

∙ 점검결과 : 8개 정수장 모두 “양호”  ※전국 484개 정수장 일제점검일환(환경부 주관)

시민여러분께 당부사항

❍ 옥외 저수조 및 옥내 욕실․싱크대․베란다 배수구 청결 관리 협조

⇒ 주기적으로 뜨거운 물을 부어 나방파리알 유충사멸, 락스로 배관 청소

⇒ 수돗물내 유충과 관계없는 신고가 많음(나방파리 유충 등)

❍ 수돗물내 유충 발견시 바로바로 신고

⇒ 포항시 맑은물사업본부 정수과 먹는물검사팀(☎270-4721)

[나방파리와 깔다구 비교]

나방파리 유충	나방파리 성충
* 부엌 싱크대, 욕실 등에서 매우 흔하게 관찰됨. * 물이 고여있거나 물기가 있는 곳에서 서식하며 각종 유기물을 섭식함. 성충은 폭 2.5-3mm정도의 하트모양
깔따구 유충	깔따구 성충
* 유충은 작은 구더기 모양, 몸 빛깔은 녹색․흰색․붉은색이며, 진흙이나 연못등의 물속 또는 썩어가는 식물체에서 살면서 유기물을 섭취. *성충은 아주 작은 모기같음