포항시생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(9월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	10	10	20	50	50
9월평균	2.46	5.74	0.00	5.86	20.23	196.69	62,416.62
20200901	2.38	5.19	0.00	6.57	20.30	197.64	62,107.02
20200902	2.37	4.96	0.00	4.93	20.29	197.63	61,406.08
20200903								가동중지
20200904								가동중지
20200905								가동중지
20200906	2.32	4.98	0.00	7.77	20.77	186.50	56,755.54
20200907								가동중지
20200908	2.20	5.41	0.00	10.21	19.36	194.32	64,802.56
20200909	2.38	5.52	0.00	5.4	19.92	197.42	61,972.00
20200910	2.44	5.91	0.00	6.31	19.80	197.19	62,164.67
20200911	2.50	5.62	0.00	5.44	20.18	197.13	64,790.71
20200912	2.57	6.32	0.00	6.78	19.71	196.89	64,612.15
20200913	2.57	5.77	0.00	4.69	19.32	197.05	64,341.88
20200914	2.40	6.03	0.00	7.58	19.75	197.25	63,577.42
20200915	2.43	6.10	0.00	5.2	21.59	197.14	65,022.26
20200916	2.45	6.51	0.00	7.02	18.48	197.20	63,284.59
20200917	2.44	6.00	0.00	8.46	20.58	196.98	62,766.03
20200918	2.49	5.93	0.00	7.07	19.23	196.98	62,843.90
20200919	2.42	5.99	0.00	5.23	20.24	197.09	62,192.51
20200920	2.48	6.46	0.00	5.34	19.04	197.07	62,302.48
20200921	2.56	5.86	0.00	5.19	17.52	197.07	63,567.15
20200922	2.59	6.15	0.00	4.51	21.25	197.05	63,460.76
20200923	2.58	6.19	0.00	6.22	21.46	196.79	62,336.33
20200924	2.48	5.68	0.00	5.08	21.94	196.90	58,910.50
20200925	2.48	5.62	0.00	4.41	21.41	197.60	63,070.74
20200926	2.48	5.88	0.00	4.76	20.34	197.40	60,945.55
20200927	2.50	5.52	0.00	5.54	21.72	197.42	60,332.62
20200928	2.48	5.43	0.00	4.47	20.59	197.44	61,889.72
20200929	2.44	5.10	0.00	4.07	20.11	197.48	62,582.28
20200930	2.41	5.02	0.00	4.23	21.16	197.43	60,794.63

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주4) 가동중지 : 태풍 영향 ‘마이삭’2020.9.3.~9.5. / 태풍 ‘하이선’ 2020.9.7.

주5) 배출량을 배출속도로 환산하는 방법은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)