포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(10월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
최대배출기준	10	10	20	50	50
10월평균	2.36	5.27	0.00	4.93	19.27	196.36	56,828.68
20201001	2.21	4.76	0	4.98	18.51	196.63	55,449.34
20201002	1.98	5.19	0	4.37	19.14	195.79	49,199.06
20201003	2.13	5.03	0	2.72	20.3	196.05	50,792.40
20201004	1.96	4.76	0	3.14	19.61	195.8	48,283.86
20201005	2.38	4.09	0	3.63	20.31	196.72	56,897.42
20201006	2.57	4.17	0	2.63	20.76	197.19	60,737.83
20201007	2.47	5.71	0	3.1	20.52	197.01	61,094.15
20201008	2.25	5.62	0	3.97	19.97	197.12	60,926.95
20201009	2.55	5.46	0	4.39	17.42	195.48	48,440.14
20201010	2.55	5.55	0	3.85	19.3	195.5	48,653.75
20201011	2.26	6.04	0	5.76	21.12	196.72	58,690.06
20201012	2.25	5.07	0	6.45	18.48	197	59,647.66
20201013	2.21	4.67	0	4.5	20.64	196.95	62,381.38
20201014	2.32	5.47	0	4.42	20.16	196.71	59,937.78
20201015	2.35	5.99	0	5.54	19.56	196.39	61,350.41
20201016	2.31	5.8	0	4.81	19.99	196.55	59,563.30
20201017	2.41	5.69	0	4.39	18.08	196.02	56,525.85
20201018	2.61	4.65	0	11.09	17.5	194.85	49,134.29
20201019	2.28	4.96	0	3.78	21.49	196.66	60,110.86
20201020	2.4	4.78	0	6.16	18.57	196.2	55,549.47
20201021	2.5	5.13	0	6.19	14.72	195.86	52,334.91
20201022	2.41	5.42	0	4.78	18.82	196.7	57,688.57
20201023	2.41	5.65	0	5.79	17.97	196.71	59,509.85
20201024	2.36	5.88	0	4.54	21.49	196.73	60,655.20
20201025	2.57	5.19	0	9.46	18.09	195.72	49,728.97
20201026	2.27	5.07	0	4.83	20.15	197.16	61,285.44
20201027								가동중지
20201028								가동중지
20201029	2.39	5.77	0	3.5	20.15	196.69	62,258.57
20201030	2.49	5.8	0	5.03	17.43	195.91	60,945.94
20201031	2.49	5.46	0	5.31	18.65	195.71	60,258.32

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 정전 2020.10.27.~10.28.

주7) 배출량을 배출속도로 환산하는 방법은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)