포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(12월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비고
단 위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기 준	10	10	20	50	50
12월평균	2.49	5.14	0.22	5.99	19.28	196.26	59,345.62
20201201	2.84	6.41	0.00	7.64	20.46	196.39	64,984.27
20201202	2.75	6.25	0.00	4.01	20.61	196.59	63,627.14
20201203	2.82	6.54	0.00	4.51	18.89	196.84	64,193.95
20201204								전기검사
20201205								전기검사
20201206								전기검사
20201207								전기검사
20201208								전기검사
20201209								전기검사
20201210	2.57	4.09	0.00	2.37	20.02	199.30	57,788.81
20201211	2.59	5.11	0.00	3.74	21.42	197.09	62,305.77
20201212	2.66	5.23	0.00	3.74	21.51	196.85	64,102.88
20201213	2.73	5.92	0.00	3.94	20.35	196.96	64,970.11
20201214	2.91	6.29	0.00	5.20	21.11	196.49	63,760.73
20201215	2.29	4.97	0.00	6.05	14.59	194.86	55,406.05
20201216	2.67	4.85	0.00	5.20	19.49	196.18	59,215.25
20201217	2.74	6.08	0.49	6.25	22.30	196.02	64,997.00
20201218	2.73	5.10	0.00	4.01	19.34	196.43	61,580.03
20201219	2.81	5.25	0.00	4.84	17.60	196.12	61,637.26
20201220	2.58	5.08	0.00	4.24	19.83	195.51	58,007.51
20201221	2.72	5.77	0.00	5.14	19.68	196.52	61,268.58
20201222	2.67	5.56	0.14	7.94	17.39	196.77	62,531.03
20201223	2.63	4.57	1.60	6.17	14.50	196.61	62,719.79
20201224	2.62	4.23	2.28	8.97	20.91	196.77	61,976.36
20201225	2.13	3.40	0.01	5.75	15.31	195.05	49,026.42
20201226	1.42	3.81	0.00	10.48	16.40	194.12	46,151.23
20201227	1.39	3.87	0.44	12.54	20.83	194.73	47,269.25
20201228	2.33	4.96	0.12	6.68	20.86	196.75	57,356.20
20201229	1.83	4.97	0.10	8.41	20.00	195.12	50,073.69
20201230								정전
20201231	2.38	4.57	0.21	5.47	17.37	195.62	57,706.12

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 전기설비정기검사 2020.12.4. ~ 9. , 정전 2020.12.30.

주7) 배출량을 배출속도로 환산하는 방법은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)