포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.3월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
최대배출기준	10.00	10.00	20.00	50.00	50.00
3월평균	2.06	5.14	0.06	9.02	17.39	198.53	62,623.05
2021-03-01	1.98	5.45	0.01	5.30	18.58	198.05	59,240.46
2021-03-02	2.45	5.74	0.02	5.11	19.31	197.85	63,512.69
2021-03-03	2.18	5.20	0.01	8.81	20.71	197.49	59,734.19
2021-03-04	2.31	6.41	0.02	11.88	20.84	198.05	63,899.39
2021-03-05	2.28	5.60	0.02	9.84	15.20	198.86	65,080.70
2021-03-06	2.35	4.78	0.08	5.29	17.42	198.80	63,559.03
2021-03-07								가동중지
2021-03-08								가동중지
2021-03-09								가동중지
2021-03-10								가동중지
2021-03-11								가동중지
2021-03-12	2.40	5.45	0.03	5.81	21.91	198.19	68,810.74
2021-03-13	2.33	4.95	0.03	6.14	20.17	198.49	68,106.42
2021-03-14	2.30	5.94	0.03	6.08	20.00	198.99	68,484.63
2021-03-15	2.27	5.83	0.03	7.55	20.53	199.28	69,351.68
2021-03-16	2.24	5.45	0.02	9.09	15.89	198.62	70,129.01
2021-03-17	2.27	5.06	0.02	5.67	14.26	198.76	66,405.09
2021-03-18	2.17	5.39	0.03	8.63	15.03	198.62	65,077.19
2021-03-19	2.21	5.40	0.02	10.73	12.19	198.48	64,562.36
2021-03-20	2.25	4.58	0.02	7.49	18.64	198.39	65,072.40
2021-03-21	2.22	5.44	0.02	10.30	17.45	198.74	66,482.53
2021-03-22	2.36	4.62	0.03	8.15	18.01	198.87	68,533.54
2021-03-23	1.30	4.35	0.01	13.94	13.64	197.39	51,557.30
2021-03-24	1.93	4.59	1.11	17.86	18.16	198.90	58,794.73
2021-03-25	2.16	5.60	0.02	7.25	18.88	199.33	64,979.82
2021-03-26	1.60	4.48	0.01	15.70	16.03	198.53	56,305.49
2021-03-27	1.35	4.64	0.01	11.50	17.53	198.17	51,958.93
2021-03-28	1.38	4.15	0.04	14.71	13.59	198.68	53,278.15
2021-03-29	1.47	4.00	0.02	7.48	15.89	198.74	53,069.05
2021-03-30	1.73	4.92	0.01	7.11	14.68	198.66	58,371.31
2021-03-31	2.14	5.63	0.01	7.03	17.58	198.91	63,842.56

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 바닥재 스크류컨베이어 예방정비 2021.3.7.~11.

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)