포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.4월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단 위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
법적기준	10.00	10.00	20.00	50.00	50.00
4월평균	1.97	5.05	0.03	9.29	17.53	197.00	62,204.38
2021-04-01	2.17	5.45	0.01	6.41	16.96	198.82	65,375.10
2021-04-02	2.22	5.11	0.01	6.58	17.98	198.94	66,081.90
2021-04-03	1.39	4.85	0.01	9.41	15.27	197.83	54,523.89
2021-04-04	1.73	4.56	0.01	8.95	16.94	197.68	57,522.44
2021-04-05	2.24	5.2	0.02	8.03	15.7	198.57	65,358.40
2021-04-06	2.22	5.99	0.02	8.52	17.92	198.73	67,028.46
2021-04-07	2.16	4.85	0.02	7.43	20.13	198.34	66,752.27
2021-04-08	2.22	5.47	0.03	10.66	17.65	198.71	66,833.16
2021-04-09	2.33	5.21	0.02	6.47	17.93	198.78	67,146.70
2021-04-10	2.19	4.7	0.02	10.04	17.34	197.97	63,720.89
2021-04-11	1.47	4.06	0.02	14.94	13.85	197.55	52,539.18
2021-04-12	1.79	4.01	0.01	12.71	14.57	197.7	56,637.38
2021-04-13	1.76	4.63	0.02	10.69	15.28	198.64	59,033.28
2021-04-14	2	5.6	0.03	10.3	16.72	198.1	62,348.86
2021-04-15								가동중지
2021-04-16	1.42	3.77	0.02	12.34	20.07	182.33	50,057.01
2021-04-17	1.42	3.77	0.02	12.34	20.07	182.33	50,057.01
2021-04-18	1.77	5.58	0.04	10.74	16.74	197.52	58,151.52
2021-04-19								가동중지
2021-04-20								가동중지
2021-04-21								가동중지
2021-04-22	2.12	5.82	0.08	9.22	21.03	198.81	65,364.10
2021-04-23	2.22	5.9	0.06	6.35	20.52	199.3	68,808.12
2021-04-24	2.21	5.78	0.07	6.03	17.98	199.15	68,334.59
2021-04-25								가동중지
2021-04-26								가동중지
2021-04-27								가동중지
2021-04-28								가동중지
2021-04-29	2.16	5.35	0.08	6.79	17.68	198.94	69,168.32
2021-04-30	2.1	5.42	0.09	9.35	17.38	199.36	67,653.77

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 2021.4.15., 2021.4.19.~ 21., 2021.4.25.~4.28.

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)