포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.5월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	10.00	10.00	20.00	50.00	50.00
5월평균	2.02	5.11	0.07	9.80	16.44	198.73	64,245.09
2021-05-01	2.24	4.93	0.09	10.06	18.24	199.21	70,136.80
2021-05-02	2.25	5.54	0.11	10.15	18.38	199.05	69,248.29
2021-05-03	2.16	6.34	0.10	9.28	18.40	199.18	70,573.84
2021-05-04	2.17	5.09	0.10	11.24	15.61	199.12	69,418.99
2021-05-05	2.05	5.10	0.11	10.28	17.28	199.23	67,845.65
2021-05-06	2.03	4.99	0.08	7.36	15.71	199.36	67,161.88
2021-05-07	2.08	6.10	0.14	7.44	17.22	199.41	69,625.12
2021-05-08	2.20	6.26	0.05	11.07	18.45	199.22	68,823.54	산소유량 센서교체
2021-05-09	2.70	5.32	0.14	12.41	17.27	198.45	35,487.91	산소유량 센서교체
2021-05-10	2.17	5.42	0.29	11.27	14.79	198.88	67,575.25
2021-05-11	2.20	5.67	0.08	6.03	16.95	198.37	68,891.42
2021-05-12	2.15	5.26	0.05	7.55	17.58	198.53	67,470.05
2021-05-13	1.94	5.17	0.04	8.93	15.45	198.12	62,782.45
2021-05-14	1.86	5.33	0.02	9.70	17.04	198.34	62,807.52
2021-05-15	1.88	4.58	0.02	9.07	17.24	198.15	61,988.20
2021-05-16	1.11	3.55	0.02	10.26	11.77	197.46	47,788.26
2021-05-17	1.62	3.67	0.03	9.28	15.95	197.30	53,182.12
2021-05-18	1.67	2.70	0.01	9.53	13.27	197.29	54,161.41
2021-05-19								가동중지
2021-05-20								가동중지
2021-05-21	2.12	5.67	0.02	9.69	16.14	197.56	67,873.54
2021-05-22	2.00	4.96	0.03	12.70	16.86	198.70	67,850.43
2021-05-23	1.91	4.48	0.12	17.55	16.57	198.52	62,493.66
2021-05-24	1.94	4.55	0.03	14.21	13.47	199.27	65,286.02
2021-05-25	2.04	5.36	0.03	10.05	15.65	199.44	68,924.84
2021-05-26	2.04	5.62	0.03	10.41	17.31	198.96	68,191.60
2021-05-27	2.06	5.77	0.09	5.67	19.44	199.30	69,583.68
2021-05-28	2.03	5.42	0.04	11.90	16.63	199.05	65,774.17
2021-05-29	2.05	5.84	0.04	6.03	19.23	199.16	66,305.48
2021-05-30	1.79	4.31	0.04	8.81	13.83	198.80	58,382.63
2021-05-31	2.11	5.09	0.02	6.31	14.96	199.65	67,472.74

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 2021.5.19.~20.(연료저장조 정비)

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)