포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.6월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	10.00	10.00	20.00	50.00	50.00
6월평균	1.99	4.76	0.11	11.52	15.62	199.20	64,443.56
2021-06-01	1.60	3.47	0.06	11.78	14.6	198.48	55,493.58
2021-06-02	2.00	4.72	0.11	15.8	16.52	199.42	66,418.08
2021-06-03	2.08	4.68	0.25	9.92	17.33	199.15	68,048.67
2021-06-04	1.93	5.18	0.13	9.02	13.03	198.83	63,307.75
2021-06-05								예방정비
2021-06-06								예방정비
2021-06-07	1.87	4.00	0.22	13.46	14.3	197.61	66,261.16
2021-06-08	2.00	5.71	0.20	16.55	16.92	201.45	67,255.92
2021-06-09	2.04	5.15	0.78	14.07	15.34	200.40	66,427.38
2021-06-10	2.07	5.34	0.55	17.08	17.88	199.28	66,538.37
2021-06-11	2.06	4.03	0.04	16.73	17.76	199.72	66,984.67
2021-06-12	2.10	5.13	0.02	11.12	15.33	199.42	66,281.69
2021-06-13	1.99	5.20	0.00	13.46	14.09	199.22	62,174.52
2021-06-14	1.69	5.15	0.00	9.98	14.31	198.54	53,378.74
2021-06-15	1.91	4.47	0.01	11.25	13.24	199.41	61,111.84
2021-06-16	2.16	4.74	0.00	6.90	15.67	199.47	66,263.45
2021-06-17	2.14	4.3	0.01	9.59	17.06	199.20	66,670.66
2021-06-18	1.99	4.28	0.01	12.15	14.06	198.92	64,155.29
2021-06-19	1.97	4.01	0.06	10.81	18.25	198.53	60,308.63
2021-06-20	1.62	3.72	0.08	9.60	13.58	198.42	52,240.02
2021-06-21	2.05	3.91	0.00	10.05	15.02	199.51	66,942.49
2021-06-22	2.12	5.38	0.00	8.70	14.74	199.30	69,249.84
2021-06-23	2.14	5.72	0.01	8.38	15.59	199.09	68,119.35
2021-06-24	2.11	6.28	0.08	11.31	16.31	198.91	68,178.24
2021-06-25	2.05	4.32	0.00	9.63	16.57	199.09	67,675.08
2021-06-26	2.05	5.24	0.03	9.11	17.45	199.49	67,159.91
2021-06-27								과열기정비
2021-06-28								과열기정비
2021-06-29								과열기정비
2021-06-30								과열기정비

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 2021.6.5.~6.(고형연료시설 예방정비), 2021.6.27.~30.(과열기 정비)

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)