포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.7월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	8.00	10.00	10.00	50.00	29.00			통합허가
7월평균	1.91	4.61	0.06	14.06	14.37	198.67	57,822.88
2021-07-01	2.08	6.23	0.00	13.73	17.04	198.88	65,163.87
2021-07-02	2.09	5.81	0.00	8.95	17.01	199.41	66,007.97
2021-07-03	2.11	5.13	0.01	18.11	14.61	198.81	63,809.00
2021-07-04	2.03	5.28	0.00	15.54	16.20	199.23	65,672.77
2021-07-05	2.07	5.10	0.02	11.94	16.36	198.58	60,881.99
2021-07-06	2.10	4.72	0.01	14.00	12.77	199.29	67,810.16
2021-07-07	2.06	5.52	0.01	12.28	15.21	199.01	66,618.25
2021-07-08	1.97	6.10	0.84	16.42	17.54	198.96	67,555.58
2021-07-09	1.95	5.65	0.00	16.94	14.79	197.97	56,463.97
2021-07-10	1.78	4.56	0.00	20.76	12.06	198.08	51,964.33
2021-07-11	1.81	4.72	0.00	14.13	12.07	198.52	51,491.03
2021-07-12	1.89	3.80	0.00	8.24	14.86	198.74	52,900.23
2021-07-13	1.84	4.05	0.00	13.96	9.00	199.06	52,228.91
2021-07-14	1.76	3.45	0.00	9.07	12.19	198.73	51,945.89
2021-07-15	1.68	3.93	0.25	13.72	13.67	198.50	51,432.47
2021-07-16	1.66	3.30	0.00	11.11	12.89	198.26	49,351.35
2021-07-17	1.68	2.58	0.00	8.70	16.40	198.30	50,808.46
2021-07-18	1.90	2.94	0.00	25.48	13.92	197.75	48,705.66
2021-07-19								계획정비
2021-07-20								계획정비
2021-07-21								계획정비
2021-07-22								계획정비
2021-07-23								계획정비
2021-07-24								계획정비
2021-07-25								계획정비
2021-07-26								계획정비
2021-07-27								계획정비
2021-07-28								계획정비
2021-07-29								계획정비
2021-07-30								계획정비

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 2021.7.19.~31.(계획정비)

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)