포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.8월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	8.00	10.00	10.00	50.00	29.00			통합허가
8월평균	2.00	2.87	0.04	8.73	17.31	199.38	63,641.22
2021-08-01								계획정비
2021-08-02								계획정비
2021-08-03								계획정비
2021-08-04	1.93	2.26	0.00	9.84	16.86	198.90	63,482.42
2021-08-05	1.92	2.52	0.00	7.22	17.69	198.87	59,629.45
2021-08-06	1.94	2.30	0.00	13.19	19.24	199.59	64,640.39
2021-08-07	1.98	2.35	0.00	8.53	16.91	199.65	62,846.82
2021-08-08	1.92	1.48	0.00	4.26	18.05	199.04	58,723.30
2021-08-09	2.04	1.74	0.00	4.07	18.40	199.49	61,949.49
2021-08-10	2.11	1.71	0.00	7.33	18.15	199.69	66,443.02
2021-08-11	2.06	3.60	0.00	5.50	16.22	199.45	63,183.67
2021-08-12	2.07	4.21	0.79	13.57	17.64	199.93	65,334.41
2021-08-13	2.04	3.15	0.00	9.79	17.54	199.84	65,421.66
2021-08-14	2.14	3.41	0.00	12.42	19.60	199.73	66,374.93
2021-08-15	2.15	2.07	0.00	10.21	18.22	199.35	63,232.48
2021-08-16	2.13	3.33	0.00	10.13	15.22	199.61	67,691.32
2021-08-17	2.17	3.65	0.00	8.51	15.89	199.62	67,865.65
2021-08-18	2.14	3.87	0.00	5.98	15.40	199.24	65,849.95
2021-08-19	2.15	3.87	0.00	3.40	19.10	199.88	68,160.01
2021-08-20	2.12	3.08	0.00	7.00	18.37	199.87	69,187.97
2021-08-21	2.11	2.88	0.00	10.65	16.69	199.64	68,229.76
2021-08-22	1.75	1.68	0.00	4.47	15.94	198.59	55,062.67
2021-08-23	2.08	3.22	0.00	8.77	16.84	199.94	66,517.61
2021-08-24	2.07	2.97	0.00	13.57	14.95	199.20	68,651.40
2021-08-25	2.04	3.18	0.00	12.48	18.89	199.90	69,301.94
2021-08-26	1.92	3.23	0.29	11.17	19.32	199.71	69,638.19
2021-08-27	1.87	2.89	0.00	6.60	16.01	198.51	54,293.14
2021-08-28	1.61	2.46	0.00	7.18	15.24	198.19	50,103.98
2021-08-29	1.56	2.65	0.00	9.16	15.10	198.20	49,963.19
2021-08-30	2.10	3.83	0.00	10.60	19.81	199.55	66,534.08
2021-08-31	2.04	3.66	0.00	10.86	17.61	199.32	62,798.03

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 2021.8.1.~3.(계획정비)

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)