포항시 생활폐기물에너지화시설(SRF시설) TMS측정 결과(2021.10월)

측정항목	TSP	HCl	SO2	CO	NOx	배출온도	배출량	비 고
단위	mg/S㎥	ppm	ppm	ppm	ppm	℃	㎥/30분
기준	8.00	10.00	10.00	50.00	29.00			통합허가
10월평균	2.06	3.20	0.01	11.96	17.53	198.10	62,152.90
2021-10-01	2.00	2.60	0.00	12.02	19.29	198.84	66,419.98
2021-10-02	2.01	3.13	0.01	13.98	17.79	199.52	65,217.75
2021-10-03	1.99	3.16	0.02	18.30	18.12	198.92	65,064.96
2021-10-04	1.96	3.00	0.03	10.80	19.16	198.86	62,439.84
2021-10-05	1.83	2.76	0.01	14.84	17.67	198.75	58,710.62
2021-10-06	1.89	2.58	0.01	11.06	19.70	198.28	57,800.10
2021-10-07	1.98	3.25	0.00	15.68	19.43	199.14	68,275.31
2021-10-08	2.10	3.69	0.01	12.94	19.22	199.11	68,658.41
2021-10-09	2.10	3.53	0.00	9.94	20.66	199.02	68,543.72
2021-10-10	1.98	2.97	0.03	9.48	20.01	199.11	67,916.00
2021-10-11	2.17	2.91	0.02	10.15	21.00	198.60	68,246.15
2021-10-12	2.24	4.13	0.00	6.31	20.63	198.72	69,424.84
2021-10-13	2.17	3.21	0.01	8.98	20.00	198.25	67,984.59
2021-10-14	2.15	2.94	0.04	5.96	20.01	198.61	64,359.43
2021-10-15	1.98	3.76	0.00	14.68	15.62	197.38	56,885.23
2021-10-16	1.91	3.70	0.00	9.08	15.40	197.11	51,079.03
2021-10-17	1.91	2.56	0.01	11.25	14.85	196.33	50,702.16
2021-10-18	1.89	2.40	0.00	12.80	11.25	195.60	49,321.10
2021-10-19	2.24	3.23	0.00	12.33	15.98	197.11	54,007.78
2021-10-20	1.97	2.94	0.00	9.08	12.71	197.06	49,774.30
2021-10-21	1.95	2.91	0.00	6.60	13.54	197.26	49,818.28
2021-10-22	2.25	3.43	0.00	8.23	19.02	198.25	65,584.48
2021-10-23	2.20	3.57	0.01	8.40	17.90	198.08	65,474.44
2021-10-24	2.23	3.63	0.03	8.84	17.68	198.33	63,897.62
2021-10-25	2.09	3.34	0.01	11.72	14.48	198.22	59,998.06
2021-10-26	2.10	4.37	0.00	11.06	18.59	198.36	67,615.82
2021-10-27	2.07	3.98	0.00	18.78	15.17	198.11	64,407.08
2021-10-28	2.15	1.66	0.00	14.49	14.25	195.16	62,159.65
2021-10-29	2.11	3.11	0.00	19.24	18.77	198.57	66,887.39
2021-10-30	2.16	3.11	0.01	17.75	18.09	198.19	65,542.50
2021-10-31	2.17	3.71	0.01	15.84	17.45	198.18	64,523.42

주1) 각 자료는 30분 결과 값을 평균하여 일평균자료를 산출함

주2) 배출온도는 굴뚝에서 배출되는 배출온도를 측정한 자료 임

주3) 배출량은 30분 동안 누적된 배출량을 일평균자료로 산출함

주5) 각 자료는 온도, 습도, 표준산소량으로 보정된 자료임

주6) 가동중지 : 없음

주7) 배출량을 배출속도로 환산은 아래와 같이 산정되었음

<배출량에 따른 배출속도 환산표>

·40,000S㎥/30분일 = 15.54m/s

·50,000S㎥/30분일 = 19.42m/s

·60,000S㎥/30분일 = 23.31m/s

·70,000S㎥/30분일 = 27.20m/s

·80,000S㎥/30분일 = 31.08m/s

·90,000S㎥/30분일 = 34.96m/s

[eqn: 배출속도(m/s)`=`가스`실유량(`㎥/s)`÷`( {연돌직경(m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} `)``]

[eqn: 30분당```배출량이``59,940㎥을```초당``배출량으로`환산# ```·`````` {59,940㎥} over {30분} ` TIMES ` {1분} over {60초} `=`33.3㎥/s# # 초당`배출속도`산정# ```·````````33.3`㎥/s`÷`( {(1.35m) ^{2} ` TIMES ` pi } over {4} )`=`23.26m/s]

유효연돌고 시뮬레이션 결과

<입력자료>

· 연돌배출온도 : 448.15K

· 연돌배출속도 : 23.3m/s

· 연돌직경 : 1.35m

· 외부온도 : 287.69K

· 연돌높이 풍속 : 2.7m/s

· 굴뚝높이 : 40m

<결    과>

· 연돌높이 : 40m

· 연돌 위 연기상승 : 119.7m

· 유효연돌고 : 159.7m

국립환경과학원 고시 제2010-35호

산정 결과

자료출저 : 포항시 생활폐기물에너지화시설 민간투자사업 환경영향평가서(2015.9.)