과 업 지 시 서

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과 업 명 : 포항시 오수펌프장 유지관리 용역(남구)

2. 과업위치 : 포항시 구룡포지구 16개소, 호미곶지구 12개소, 동해지구 2개소, 대송지구 1개소

3. 과업목적

포항시 관내 오수펌프장 시설물 유지관리에 전문기술인력을 도입함으로써 신속하고 정확한 고장대응을 통하여 공공하수처리시설을 효율적, 안정적으로 운영하는데 목적이 있다.

4. 입찰참가 자격

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자로서, 입찰 공고일 전일 현재 하수도법 제19조의 2 또는 제74조 제3항에 해당하는 ‘공공하수도관리대행업(하수관로)’ 면허를 보유한 업체여야 한다.

5. 과업대상

가. 오수펌프장 : 31개소

합계	구룡포	호미곶	동해	대송
31	16	12	2	1

6. 과업기간 : 계약일로부터 12개월간(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31)

7. 시설물 현황 : 31개소

가. 구룡포지구(16개소)

NO.	시설명	시설위치	시설규모	전력량
1	구룡포	구룡포리 987-15	수중펌프 2.8kW×2대	5.60kW
2	하정2리	하정리 180-2	수중펌프 7.5kW×2대	15.00kW
3	하정3리	하정리 59-1(하정토지구획)	수중펌프 11kW×2대	22.00kW
4	하정3리	하정리 1-37	수중펌프 5.5kW×2대	11.00kW
5	해원	병포리 3-4	수중펌프 2.8kW×2대	5.60kW
6	석병1 중계	석병리 764-7	수중펌프 8.5kW×2대	17.00kW
7	석병2 중계	석병리 1082	수중펌프 11kW×2대	22.00kW
8	삼정 중계	삼정리 963-16	수중펌프 5.5kW×2대	11.00kW
9	MP1	삼정리 960-20	수중펌프 1.125kW×2대	2.25kW
10	MP2	삼정리 960-19	수중펌프 1.125kW×2대	2.25kW
11	MP3	삼정리 120-4	수중펌프 3.75kW×2대	7.50kW
12	MP4	일출로 370	수중펌프 5.5kW×2대	11.00kW
13	MP5	일출로332번길 31	수중펌프 1.125kW×2대	2.25kW
14	MP6	일출로332번길 47	수중펌프 2.2kW×2대	4.40kW
15	MP7	일출로332번길 63-1	수중펌프 5.5kW×2대	11.00kW
16	MP8	일출로332번길 79	수중펌프 5.5kW×2대	11.00kW

나. 호미곶지구(12개소)

NO.	시설명	시설위치	시설규모	전력량
1	대보1중계	대보리 122-7	수중펌프5.5kW×2대	11.00kW
2	대보2중계	대보리 256-2	수중펌프7.5kW×2대	15.00kW
3	대보3중계	대보리 886-52	수중펌프3.7kW×2대	7.40kW
4	구만 중계	구만리 402-2	수중펌프11kW×2대	22.00kW
5	MP1	대보리 59-1	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
6	MP2	대보리 201-4	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
7	MP3	대보리 234-13	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
8	MP4	대보리 474-29	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
9	MP5	대보리 76-1	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
10	MP6	대보리 293-1	수중펌프7.5kW×2대	15.00kW
11	MP7	대보리 214	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW
12	MP8	대보리 201-4	수중펌프2.2kW×2대	4.40kW

다. 동해지구(2개소)

NO.	시설명	시설위치	시설규모	전력량
1	동해 약전	약전리 456-2	수중펌프 2.2kW×2대	4.40kW
2	동해면	일월로359번길 12	수중펌프 1.5kW×2대	3.00kW

라. 대송지구(1개소)

NO.	시설명	시설위치	시설규모	전력량
1	제내-1펌프	대송면 제내리 495-2	수중펌프 11kW×2대	22.00kW

Ⅱ. 과업의 범위

1. 오수펌프장 유지관리 업무

가. 오수펌프장 일상 점검

1) 점검기준에 정한 내용 및 주기(주 1회)에 기초하여 오수펌프장(기계 및 전기 작동 등)의 정상가동 여부를 점검하여 확인한다.

2) 점검 중 이상 징후 발견 시 즉시 조치하고, 수선이 필요할 경우 감독관에 보고 후 처리한다.

나. 오수펌프장 긴급 점검

시설물 관리상 긴급을 요할 경우(주민 신고 등), 즉시 시설물을 점검 후 문제점을 해결한다.

2. 시설물의 유지관리 세부사항

가. 시설물 순시, 점검, 정상상태 유지, 운전조작

나. 시설 및 각종 기기의 유지관리

나. 시설물 및 부속설비 유지보수

다. 기타 부대설비 점검 및 유지관리

3. 일보 및 운영 보고

계약상대자는 유지보수 대상에 대한 내용 및 결과를 서면으로 보고하여야 한다.

1) 다음 각 호의 일지를 비치하여야 한다.

① 기계시설물 점검일지

② 전기시설물 점검일지

③ 유지보수 인력투입 근무상황부

④ 시설물 보수 및 소모품 교체 기록 카드

⑤ 장애 발생 및 원인분석 및 처리 일지

⑥ 긴급점검 및 조치 일지

⑦ 기타 발주청 요청 유지보수 처리 일지

2) 다음 각호의 내용을 포함하여 매월 운영실적보고를 하여야 한다.

① 시설물 유지관리 현황

② 민원처리 결과보고서

③ 기타 발주자 요구 사항

Ⅲ. 과업수행 일반사항

1. 과업의 착수

계약상대자는 계약 후 14일 이내에 다음 사항이 포함된 착수계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 발주자는 필요시 착수계획서 내용 보완을 지시할 수 있다.

1) 과업개요

2) 과업수행 조직도 및 인원현황

3) 유지보수 지원 계획

4) 사고 및 장애 발생시 대응체계 및 절차

5) 유지보수 점검 매뉴얼(별도제출)

2. 조직체계의 구성

가. 조직은 책임기술자와 보조기술자로 구성한다.

나. 계약자는 동 사업과 관련된 중대한 사안이나 인력운영의 변동사항 등에 대하여는 반드시 우리 시의 승인을 받아야 한다.

다. 책임기술자

1) 책임기술자는 운영 전반에 걸쳐 총괄 지휘 및 관리 책임자로서 사업 기간 동안 상주로 근무하여야 하며, 항시 발주청 담당자와 연락이 가능해야 한다.

2) 책임기술자는 계약서 및 본 과업지시서의 내용을 숙지하고 현장    책임자로서 항상 운영인력을 지도, 감독한다.

라. 보조기술자

1) 사업 기간 동안 현장에 상주하여야 하며, 항상 위탁 담당자와 연락이 가능해야 한다.

3. 긴급시의 조치

가. 계약자는 긴급사태 발생에 대비하여 대응 가능한 체계를 구축하여야 하며 운영상 이상 또는 사고 등 긴급사태 발생 우려가 있을 경우 즉각적인 조치를 하여야 한다.

나. 계약자는 긴급사태가 발생한 때 적절한 조치를 취하는 동시에 긴급사태 발생원인 경과, 피해내용, 조치사항 등을 위탁자에 보고하고 유관기관에 연락하여 피해를 최소화해야한다.

4. 안전관리 및 교육

가. 계약자는 본 업무의 중요성을 명심하여 노무 및 안전관리에 유의하여야 하며 이에 관한 일체의 책임을 진다.

나. 업무수행상 위험이 따르는 작업에 대하여는 사전에 운영인력의 안전교육을 실시하고 작업계획, 교육계획서를 작성하여 안전사고 방지에 노력하여야 한다.

다. 계약자는 계약 후 운영관리에 필요한 시설의 일제조사 및 시험운영 등을 통하여 정상가동에 차질이 없도록 전 운영인력에게 담당업무의 추진에 필요한 교육훈련을 실시, 숙련화하여야 한다.

라. 교육훈련에 필요한 비용은 계약자가 부담한다.

마. 밀폐공간 작업 시 안전 교육과 밀폐공간 유독가스 및 산소농도 등을 측정한 후 필요시 송풍시설물 설치 후 작업을 수행하여야 한다.

5. 업무처리 방법

가. 계약자는 담당업무를 수행함에 있어 각종 기기의 용도, 기능을 충분히 이해하여 운전계획에 따라 적정하게 운전조작을 하여야 한다. 특히, 장기간에 휴일이 계속될 때에는 자체 운전계획을 수립하여 처리시설이 정상운영 되도록 하여야 한다.

나. 각종 기기의 운전ㆍ조작은 제원 및 기기 취급설명서, 관계 도서에  따라 수행하여야 한다.

다. 고장 등으로 하수처리에 크게 영향을 미치는 중요기기의 운전을  정지하거나 재개할 때에는 발주자에게 보고하여야 한다.

6. 설비 점검정비

가. 계약자는 사고 등을 미연에 방지함은 물론 각종기기의 수명을 유지하기 위하여 일상 및 정기적인 순회점검을 실시하고 이상음, 온도, 진동, 손상 누수, 녹, 작동상황, 급유상황, 기름누출, 지시사항 확인 등을 아래의 방법에 의해 점검해야 한다.

1) 일상점검은 수시로 실시하되 예방보전을 목적으로 외관 및 과학적이고 기술적인 방법에 의한 점검을 주로 하여야 한다.

2) 각 기기는 그 기능을 충분히 발휘하여 정상적으로 가동되도록 수시  정비하고 필요에 따라 분해 정비 등을 하여야 한다.

7. 수리 및 개조

가. 계약자는 기계장치 및 시설물 등을 책임지고 유지ㆍ관리 하여 내구연한까지 사용하여야 하며, 내구연한이 경과 하더라도 사용가능하면 계속 사용하여야 한다. 계약자는 관리·운영 중에 기계장치 및 시설물 등이 더 이상 사용이 불가능하거나 사용에 중대한 장애가 생겼을 때에는 발견 즉시 발주자에게 공문으로 보고하여 필요한 물품 등을 구매할 수 있도록 정확한 정보(시설물의 제반 정보, 현상태, 하자보수 기간, 최근수리내역 등)를 알려주어야 한다.

나. 계약자는 중요시설 및 설비 등의 개조로 위탁재산의 변동이 예상되는 경우에는 발주자에게 보고하고 승인을 얻어야 한다.

8. 기타사항

가. 계약자는 전기시설 등의 취급 시에는 관계법규에 따라야 하며 보호구사용 등 안전대책에 충분히 주의하여야 한다. 또한 안전사고가 발생한 경우에 대비하여 구호활동, 비상연락 등의 훈련을 실시하여야 한다.

나. 이 밖의 기타 세부사항은 발주청 담당자와 상의하여 결정한다.