제2수원지 여과시설 개량공사

설 계 설 명 서

2021. 1

포항시 맑은물사업본부

정 수 과

제2수원지 여과시설 개량공사 설계설명서

1. 공 사 명 : 제2수원지 여과시설 개량공사

2. 공사목적

제2수원지 여과시설이 장기간 사용으로 인한 노후화 및 처리능력 저하로 정수처리에 지장을 초래하고 있어, 유공블럭형 여과시설로 개량공사를 시행하여 맑고 깨끗한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함

3. 공사위치  : 포항시 남구 연일읍 유강리 201 제2수원지 내

4. 공사개요

가. 여과지 W8.4 X L 4.2m X 2Cell) 유공블럭 설치 3지

나. 여과사 투입(선별 재투입 포함) 169㎥, 터보송풍기(2대) 및 공기배관 설치 1식

다. 부 대 공 : 1식

5. 주요자재 및 처리물량

본 공사에 소요되는 주요 자재 및 처리뮬량은 아래와 같음. 수급자는 감독자로 부터 승인을 받은 자재를 공사추진에 차질이 없도록 반입하고  자재는 승인을 받지 않고는 반출할 수 없다.

단, 반입된 자재가 부적합 하거나 감독자의 교체요구가 있을 시는 즉각 교체하여야 한다

품 명	규 격	단위	수 량
유공블럭	HDPE (생산자 규격)	㎡	212
여과사	0.8~1.2mm(균등계수 1.5이하)	ton	102
터보송풍기	85㎥/min × 4,000mmAq 이상	대	2

6. 각종 배합설계표

∙ 레미콘, 철근 등을 관급으로 사용함을 원칙으로 하나, 현장관리시험을 하여 도로공사 표준시방서에 정하는 규정에 적합한 재료를 반입하여야 한다.

∙ 사용하는 각종 자재중 대량의 재료를 사용하는 경우에는 배합설계를 하여 공사 감독관의 검토를 거쳐 별도로 작성된 배합 설계표에 따라 시공하여야 한다.

7. 설계변경 조건

(가) 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을 경우

1) 계약에 정하는 작업량의 증감, 생략, 작업의 성격, 질과 종류의 변경이 있을 때

2) 공사일부의 고저, 선, 위치 및 치수의 변경이 있을 때

3) 공사의 완료에 필요한 추가작업을 요할 때

(나) 현장조건이 차이 및 물량변동에 따른 변경

∙ 계약체결이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다르고 현장조건이 자연적, 인공적으로 장애를 요하는 경우와

∙ 일반적인 판단상태와 아주 다른 공사현장이 불확실할 때에 공사기간과 내용의 차액이 있을 경우에 한하여 서면으로 통고하였을 경우

(다) 공사감독관의 지시에 따른 수량명세서와 기재된 양의 증감이 있을 경우

(라) 기타 아래사항

1) 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 추정, 설계된 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는 시공 당시 실지에 맞추어 설계변경 조치한다.

2) 시공도중 관의 방침이 바뀌었을 때

3) 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리외 변경이 있을 때

4) 관급자재의 수량 인도장소, 운반거리의 변동이 있을 때

5) 아스팔트 콘크리트 배합설계 시험치가 변동될 때

6) 공법 변경이 불가피할 때

7) 중기 적산기준이 변경되었을 때

8 공사기간

∙ 본 공사는 착수일로부터 150일로 한다.

∙ 단 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 득한 후 공기를 연기할 수 있다.

- 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

- 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

- 관급자재 수급이 지연되었을 때

- 기타 공사기간 연기가 불가피할 때

- 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때

제2수원지 여과시설 개량공사

시    방    서

2021. 1

포항시 맑은물사업본부

정 수 과

		목 차

제1장 총   칙	1

1-1 공통사항	1

1-2 현장운영절차	4

1-3 품질관리	11

1-4 현장업무관리	14

1-5 안전 및 환경관리	20

1-6 콘크리트공사	30

1-6-1 일반콘크리트	30

1-6-2 철근작업	30

1-6-3 거푸집 및 동바리	31

1-6-4 비계 및 작업발판	31

1-6-5 레디믹스트 콘크리트	34

1-7 건설 폐기물처리	35

1-8 환경관리시설	36

1-8-1 비산먼지 방지시설	36

1-8-2 공사 장비소음 저감시설	36

1-8-3 가설사무실 오수처리시설	37

제2장 급속 여과지 개량공사	38

2-1 구조물(급속여과지 – 기존구조물)	38

2-1-1 구조물 철거(일부)	38

2-1-2 구조물 방수공	39

2-1-3 여과모래투입 및 고르기	39

2-1-4 입상활성탄 투입 및 고르기	41

2-1-5 부대공	43

제3장 시운전	48

1. 일반사항	48

2. 시운전의 범위	48

제4장 자재구매시방서	50

1. 일 반 사 항	50

2. 레 미 콘	51

3. 시 멘 트	53

4. 철    근	54

제5장 하부집수장치	55

1. 일반사항	55

2. 재질 및 시방	57

제6장 여과사	63

1. 일반사항	63

2. 규    격	64

제7장 터보송풍기 및 공기배관	66

1. 일반사항	66

2. 규격 및 시방	67

제1장 총 칙

1 □1  공통사항

1. 일반사항

1.1  시방서의 적용

1.1.1 적용

⑴  이 시방서는 본 공사의 재료, 시공 및 품질 등을 만족하기 위하여 요구되는 기본사항을 제시한 공사시방서이다.

⑵ 본 공사의 시공과정에 필요한 기본사항 이외의 사항 및 세부사항에 대해서 시공자는 감독관과와 협의한 후 지시에 따른다.

1.1.2 용어

⑴ “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서 시공자에 대한 계약당사자이며 시공주라고도 한다.

⑵ “감독관”라 함은 발주자와 감리계약에 의하여 현장에 상주하면서 시공자의 시공활동을 감독하는 감리전문회사의 감리원을 총칭한다. 발주기관이 직접 감독하는 공사에 대해서는 발주기관의 직원인 감독관 및 감독자가 감독관에 대신한다.

⑶ “시공자”라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 실시하는 발주자의 시공자이며 수급인이라고도 한다.

⑷ “제작자”라 함은 공사에 사용할 제품을 제조 또는 제작하여 공급하는 제조업체 또는 제작업체를 말한다.

⑸ “납품자”라 함은 공사에 사용할 제품을 공급하는 업체로서 납품업자 또는 공급업자를 말한다.

(6) “건설사업관리자”라 함은 발주자로부터 건설사업관리를 위탁받아 수행할 자를 말한다.

1.2  관련법규 등

1.2.1 적용범위

⑴  이 시방서는 본 공사 시방서에 관련되는 제법규, 예규 및 기타 표준시방서 등을 예시하고 있으며, 시방서의 해석과 적용은 이에 따라야 한다.

⑵ 다음에 나타낸 제법규, 예규 및 기타 표준시방서 등은 이 시방서에 인용됨으로써 규정 일부를 구성하거나 관련이 되는 표준이다.

⑶ 주요내용

① 제법규(공사계약관계법, 공사운영관계법, 기타공사관계법)

② 예규(계약관계예규, 공사표준시방서, 설계 및 시설기준, 기타공사관련 기준)

1.2.2 제법규

⑴ 공사계약관계법

① 예산회계법

② 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 령⋅규칙, 법⋅령

③ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

⑵ 공사운영관계법

① 건설산업기본법령

② 근로기준법령

③ 산업안전보건법령

④ 건설기술관리법령

⑤ 환경영향평가법령

⑥ 수질 및 수생태계보전에 관한 법령

⑦ 대기환경보전법령

⑧ 소음⋅진동규제법령

⑨ 폐기물관리법령

⑩ 측량법령

⑪ 문화재보호법령

⑫ 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

⑶ 기타 공사관계법

① 산업표준화법령

1.2.3 제규정

⑴ 계약관계예규

① 공사계약일반조건

② 공사계약특수조건

③ 공사입찰유의서

④ 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙

⑤ 내역입찰집행요령

⑵ 공사표준 시방서

① 토목공사 표준일반시방서

② 콘크리트 표준시방서

③ 상수도공사 표준시방서

④ 하수관거공사 표준시방서

⑤ 하천공사 표준시방서

⑥ 도로공사 표준시방서

⑦ 도로교 표준시방서

⑧ 터널 표준시방서

⑨ 항만 및 어항공사 표준시방서

⑩ 건축공사 표준시방서

⑪ 조경공사 표준시방서

⑫ 건축기계설비공사 표준시방서

⑬ 건축전기설비공사 표준시방서

⑭ 가설공사 표준시방서

⑶ 설계 및 시설기준

① 건축구조 설계기준

② 건축기계설비 설계기준

③ 구조물기초 설계기준

④ 공동구 설계기준

⑤ 도로 설계기준

⑥ 도로교 설계기준

⑦ 조경 설계기준

⑧ 콘크리트구조 설계기준

⑨ 터널 설계기준

⑩ 댐 시설기준

⑪ 하천 설계기준

⑫ 상수도시설기준

⑬ 하수도시설기준

⑭ 하수도공사 시공관리요령

⑷ 기타 공사 관련 기준

① 한국산업표준(KS)

② 한국전기공업협동조합 표준규격(KEMC)

③ 건설공사 품질관리검사기준(국토해양부)

1 □2  현장운영절차

1. 일반사항

1.1  계약 관련사항

1.1.1 적용범위

이 시방서는 산출내역서, 기성금 신청, 하자에 대한 조치, 내역계약의 검측 및 기성계산산정 등에 적용한다.

1.1.2 주요내용

⑴ 산출내역서

⑵ 기성금 신청

⑶ 하자에 대한 조치

⑷ 내역계약의 검측 및 기성계산기준

1.1.3 산출내역서

계약체결시 제출하여 승인되고, 계약서에 첨부된 공사비 내역서

1.1.4 기성금 신청

⑴ 기성금 신청은 산출내역서와 같은 서식으로 요구된 부수를 작성하여 제출한다.

⑵ 지급기간 : 계약서에 지정된 기간

⑶ 공사예정공정표 : 지급기간의 말일 현재로 갱신된 공정표

1.1.5 하자에 대한 조치

⑴ 명시된 요건에 합치하지 않는 공사의 전부 또는 일부분은 대체하여야 한다.

⑵ 발주자의 견해로 하자 있는 공사를 제거 대체하는 것이 불가능한 경우는 발주자가 적절한 시정을 지시하거나 해당 부분의 기성금액을 조정하게 된다.

1.1.6 내역계약의 검측 및 기성계산기준

⑴ 감독관은 기성계산을 위해서 시공자가 수행한 작업과 현장에 반입된 재료와 기기의 모든 수량을 검측한다. 달리 명시된 경우가 아니면, 모든 수량은 계약 도면에 명시된 치수를 사용해서 계산하여야 하며, 명시된 허용오차에 대한 여유는 고려하지 아니한다.

⑵ 내역계약으로 실시되는 공사의 수량검측은 개별시방서에 달리 명시된 경우가 아니면 다음에 따른다.

① 질량에 의한 검측 : 질량으로 대가를 지급하는 철근, 형강, 주강, 기타 금속재 및 이들의 제작 등은 실제로 공급되어 사용된 재료의 종류와 수량에 대하여 저울을 사용하거나 제품자료에 게재된 질량으로 검측하여야 한다.

② 부피에 의한 검측 : 계약금액 내역서에 기재된 부피단위로 검측하며, 부피검측방법은 계약 도면에 명시된 경우 또는 규정된 대로 설치되어 있거나 제거된 부피단위에 의한다.

③ 면적에 의한 검측 : 계약도면에 명시되었거나 규정된 면적단위로 검측하며, 면적검측방법은 규정된 것에 따른다.

④ 길이에 의한 검측 : 계약금액 내역서에 기재된 길이단위로 검측하며, 달리 명시된 경우가 아니면 검측할 부분 또는 공사는 설치되어 있는 품목의 중심선에서 측정한다.

⑤ 총액항목의 검측 : 총액항목은 계약금액 내역서에 기재되어 있거나 명시된 대로 전체 품목 또는 작업이나 구조물의 단위에 대하여 검측하며, 총액항목에 대한 부분기성은 발주자가 승인하는 적절한 배분방법에 따라 결정한다.

⑶ 시공자는 여기에 명시된 검측방법과 시공측량의 해당요건에 따라 수량 검측에 필요한 모든 장비, 근로자 및 측량보조원을 배정해서 감독관의 검측을 지원하여야 한다.

⑷ 기성금액은 완성된 공사를 위한 공급 및 설치에 투입된 노무, 제품, 공구, 장비, 설비 및 임시시설물, 운반, 용역 그리고 부대품, 가설 또는 설치, 일반관리비 및 이윤에 대한 완전한 보상을 포함한다.

⑸ 각 비용항목에 적용되는 단가는 산출내역서의 단가를 적용한다.

1.2  공사예정공정표

1.2.1 적용범위

이 시방서는 시공자의 공사예정공정표의 작성, 제출 및 변경 등에 대한 절차적인 요건을 제시한다.

1.2.2 주요내용

⑴ 서식

⑵ 내용

⑶ 일정수정

⑷ 자료제출

1.2.3 서식

⑴ 공사의 주요활동은 막대도표로 일정을 나타내어야 하고, 매주 첫 작업일에 확인하여야 한다.

⑵ 활동일람표의 순서 : 각 작업항목은 시작 시각의 순서에 따라 배열한다.

⑶ 척도 및 간격 : 도표 표시와 수정을 위한 공간을 제공할 수 있도록 적절한 축척을 선택한다.

1.2.4 내용

⑴ 공사예정공정표에 각 요소작업의 시작 및 완료일자와 함께 공사의 완료순서를 나타내어야 한다.

⑵ 시방서의 시방번호에 따라 각 항목을 확인하여야 한다.

⑶ 분리된 단계 그리고 다른 필연적으로 집합된 작업활동을 확인하여야 한다.

⑷ 작업의 각 단계에 관한 부분일정표를 제시하여야 한다.

⑸ 전체 일정의 한계공정을 구분하여 부분일정을 제시하여야 한다.

⑹ 일정에 회의 및 회합일자를 포함시켜야 한다.

⑺ 공사예정공정표에 매달 마지막 날에 각 항목의 누가공정율과 완료된 작업의 전체공정율을 나타내어야 한다.

⑻ 시공자는 제품을 보관하고 제품을 확인하는 것을 포함하여 가공도, 제품자료 및 견본품에 관한 제출일정을 제시하여야 한다. 그리고 감독관이 제출자료를 검토할 필요시간을 고려하여 최종판정일자를 나타내어야 한다.

⑼ 감독관이 제품과 제품의 보관을 확인할 수 있도록 반입날짜를 나타내어야 한다.

1.2.5 일정수정

⑴ 제출날짜에 대한 각 활동의 진행과 각 활동의 예정된 완료일자를 나타내어야 한다.

⑵ 사전제출, 공사범위의 주요변화 그리고 다른 변동사항으로 인하여 변경된 활동 등을 확인하여야 한다.

⑶ 문제부분, 예상되는 지연 그리고 일정에의 영향을 명확히 하기 위해서 설명서를 제출하여야 한다. 시공자는 변경된 일정의 결과를 포함하여 조치 및 그것의 결과를 감독관에게 보고하여야 한다.

1.2.6 자료제출

⑴ 분할계약의 각 시공자들의 작업을 조정하기 위하여 공사계약이 체결된 날로부터 20일 이내에 개략일정을 작성하여 제출하여야 한다. 감독관의 검토에 의해 지시된 수정사항을 수용하여 변경한 일정은 7일 이내에 제출하여야 한다.

⑵ 기성신청시 기성금신청서와 함께 개정된 공사일정표를 제출하여야 한다.

⑶ 시공자가 필요한 만큼의 복사본 부수에 감독관이 보유하게 될 복사본 2부를 더하여 제출하여야 한다.

1.2.7 배부

개정된 일정표의 복사본은 공사현장사무소, 하도급시공자, 납품자 그리고 기타 관계자에게 배부하여야 한다.

1.3  자료제출

1.3.1 적용범위

이 시방서는 자료제출 또는 승인을 얻기 위하여 시공자가 발주자 또는 감독관에게 제출할 자료의 작성과 발송에 대한 일반요건과 절차에 관한 시방을 제시한다.

1.3.2 주요내용

⑴ 초기제출자료

⑵ 보완자료제출

⑶ 시공자에 의한 검토

⑷ 감독관에 의한 검토

⑸ 시공자의 책임

1.3.3 초기제출자료

⑴ 필요한 제출자료들을 확인하고, 승인된 공사일정에 맞추어 각 제출 자료의 제출일자를 결정하여야 한다.

⑵ 제출자료에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

① 일자 및 개정 일자

② 계약명 및 계약번호

③ 시공자, 하도급시공자, 납품자, 제작자의 이름과 관련부문에 대하여 권한이 위임된 감독관의 서명 및 날인

④ 설명서, 모델번호, 형번호, 일련번호 또는 로트번호에 의한 제품의 식별

⑤ 계약도면 및 시방서에 의한 자료의 식별

⑶ 처리란에는 감독관이 필요한 활동을 지시할 수 있는 충분한 공란을 두어야 한다.

⑷ 제출자료는 미리 충분한 여유를 가지고 작성하여 관련작업이 시작되기 전에 감독관으로부터 승인을 받도록 하여야 한다.

⑸ 감독관은 제출자료를 수령한 후, 각 제출자료의 검토에 10일(공휴일 제외)내의 여유시간을 가질 수 있다.

⑹ 제출자료에는 감독관에게 제공되는 다음 사항을 포함한 복사본의 발송공문을 덧붙인다.

① 시공자의 이름, 주소 및 전화번호

② 제출문서의 번호 및 발송일자

③ 계약명 및 번호

④ 납품자, 제작자, 하도급시공자의 이름, 주소 및 전화번호

⑤ 계약도면 및 공사시방서를 포함한 자료의 확인

⑺ 감독관에게 제출된 제출자료의 원본과 마찬가지로 변경사항을 포함한 제출자료가 다시 제출되었더라도 승인받지 않은 한, 승인된 제출자료의 변경은 인정 되지 않는다.

1.3.4 보완자료제출

정확한 절차에 따라 시공자가 작성한 보완자료는 검토에 필요한 충분한 자료가 포함되어야 하며, 초기제출자료와 같은 요령으로 보완자료를 작성하여야 한다.

1.3.5 시공자에 의한 검토

감독관에게 제출하기 전에 모든 제출자료는 시공자가 검토하고, 승인된 각 항목의 날인 및 서명을 확인하여야 한다.

1.3.6 감독관에 의한 검토

⑴ 제출자료는 공사의 요건에 합치되는지 검토하여야 한다. 개별 항목의 검토는 그 항목이 속하는 전체에 대한 검토를 의미하지는 않는다. 이러한 검토는 제출자료의 정확성, 계약문서의 요건에 대한 제출자료의 합치성, 명시된 제품과 유사제품 및 구조물의 잔여분과의 합치성 또는 계약문서에 합치하는 계약의 이행에 대한 시공자의 책임을 면제 시켜주는 것은 아니다.

⑵ 날인, 처리란 표지, 서명과 일자가 쓰였는지를 점검하여야 한다.

⑶ 감독관은 계약문서에 따라 전반적인 합치성에 관하여 제출문서를 검토하며, 확인, 서명 및 일자를 기재한다. 제출자료의 1부는 시공자에게 돌려준다.

⑷ 처리란 도장표시는 다음의 의미를 갖는다.

① 승인 표시는 허가를 나타내며, 모든 설명도 및 설명서가 계약문서의 개개요건에 합치함을 나타내는 것을 의미한다. 즉 예시하여 설명된 제품의 가공, 조립, 제조, 설치를 진행할 수 있고 제출자료를 다시 제출할 필요는 없다.

② 승인불가 표시는 불인정을 나타내며, 감독관이 적절한 노력으로 제출자료를 시정할 수 없을 정도로 제출자료가 불충분함을 의미한다. 제출자료는 개정이 필요하며, 수정을 해서 다시 제출하여야 한다.

1.3.7 시공자의 책임

⑴ 제출자료와 작업의 요건은 합치하여야 한다. 특히 한 작업의 여러 제출자료는 그 작업의 다른 제출자료들 및 다른 작업의 제출자료들과 합치하여야 한다는 것을 보증하는 것이 중요하다. 제출자료는 검토에 필요한 관련자료들을 모두 갖추고 있음을 보증하여야 한다.

⑵ 감독관으로부터 도면 및 관련계산자료를 승인받는 것이 시공자가 도면 및 관련 계산자료상의 오류에 대한 책임 또는 일반사항이 도면과 함께 감독관에게 제출되어 계약변경으로 승인받기 전에는 계약문서의 일반사항에 대한 책임을 감면시켜주는 것이 아니다.

⑶ 검토 후 제출자료의 배부 : 감독관의 날인과 서명이 찍힌 승인된 제출자료는 시공자의 현장사무실 및 감독관의 현장사무실에 배부하고, 관련 하도급시공자, 납품자 및 제작자에게도 배부한다. 그리고 시공자의 작업원 중 관련자에게도 배부한다.

⑷ 제출자료가 계약문서의 요건으로부터 위배되는 경우, 발주자에 대한 시공자의 책임은 발주자가 명확히 계약변경을 하여 승인하지 않는 한 발주자 또는 감독관의 이탈사항을 포함하는 제출자료의 검토 및 승인으로 감면되지 않는다.

1.4  공사회의

1.4.1 적용범위

이 시방서는 착공전회의, 현장공사 준비회의, 공정회의 및 재시공회의에 관한 요건을 제시한다.

1.4.2 주요내용

⑴ 작업조정 및 공사조건

⑵ 시공측량

⑶ 회의

1.4.3 작업조정 및 공사조건

⑴ 일정계획, 제출자료 및 여러 부문의 작업량은 적절하게 조정해서 독립적인 시공요소가 효율적이고 정연한 순서에 따라 설치 될 수 있게 하여야 한다.

⑵ 설비의 요건과 운전기기의 특성이 구조물의 설비와 맞는지 확인하여야 하며, 기기 및 장비의 설치⋅연결 및 가동에 대하여 독립적인 책임을 가진 여러 부문의 공사는 적절하게 조정하여야 한다.

⑶ 도면에 선도로 명시된 기계배관공사와 장래 시행 될 전기공사의 공간요건, 지지물 및 설치는 적절하게 조정하여야 하며 배관 및 배선은 될 수 있는 대로 근접해서 명시된 경로를 따르고 건축선에 평행하게 설치하여야 한다. 공간은 다른 설치공사나 유지관리 및 보수를 위해 접근이 용이하여야 한다.

⑷ 달리 명시된 것이 없으면 마무리된 구역에서 배관 및 배선 등은 공사물 내에 숨겨져야 하며, 부착물의 위치는 마무리공사와 맞추어 조정하여야 한다.

⑸ 준공 또는 발주자가 입주, 점용 또는 사용하기로 지정된 공사부분을 위해 준비 중인 부분의 공사에 대한 마무리와 청소는 정결하여야 한다.

⑹ 발주자가 입주 또는 사용 중에는 사용자의 활동에 지장을 적게 할 수 있도록 하자공사와 설계도서에 불합치한 공사의 보수를 위한 현장 접근이 가능하도록 조정하여야 한다.

1.4.4 회의

⑴ 다음의 각종 회의는 공사의 규모, 현장의 사정을 고려하여 적절하게 이루어져야 한다.

⑵ 착공전 회의

① 감독관은 시공자가 착공계를 제출하기 전에 회의를 소집한다.

② 참석범위 : 발주자, 시공자 및 감독관

③ 토의 의제

가. 공사계약시행

나. 이행보증서 및 보험증서 등 제출

다. 설계도서배포

라. 제품일람표, 공사비내역서, 공사예정공정표 등 제출

마. 계약당사자의 현장대리인 및 감독관의 지명

바. 현장운영계획, 제출자료, 기성금 신청, 제안요구, 설계변경 등의 절차와 처리 및 계약종료절차

사. 공사예정공정

④ 감독관은 회의 후 2일 내에 회의록을 작성하여 사본을 시공자 등 회의 참석자에게 배부하여야 한다.

⑶ 현장공사 준비회의

① 감독관은 시공자가 현장에 진입하기 전에 공사현장에서 회의를 소집한다.

② 참석범위 : 감독관, 시공자의 현장소장, 주요하도급시공자 등

③ 토의 의제

가. 발주자와 시공자에 의한 토지의 사용

나. 발주자의 부분점용 또는 사용요건

다. 발주자가 제공하는 공사시설물 및 통제

라. 현장사무실 및 구조물배치

마. 현장보안 및 정돈절차

바. 공사일정

사. 기성금 청구절차

아. 시험절차

자. 기록문서 비치절차

차. 기기 검⋅교정 요건

카. 공사기간 중 가동되는 기기의 검수

④ 감독관은 회의 후 2일 내에 회의록을 작성하여 사본을 시공자, 주요 하도급시공자에게 배부하여야 한다.

⑷ 공정회의

① 공정회의는 공사 진행 중 격주 또는 월 1회 개최한다.

② 감독관은 회의를 소집하고 토의 의제를 작성하여 참석자에게 배부하고 회의를 주재한다.

③ 참석범위 : 각 회의의 주요 의제에 관련되는 시공자의 현장소장, 주요 하도급시공자 및 납품자, 감독관 등

④ 토의 의제

가. 전번 회의록의 검토

나. 작업진도검토

다. 현장시찰. 문제 및 결정사항

라. 예정진도를 저해하는 문제점

마. 자료제출일정 및 제출현황 검토

바. 현장의 제작 및 반입일정에 대한 검토

사. 공사예정공정표의 유지관리

아. 예정일정의 만회조치

자. 다음 기간 중 예정진도

차. 예정진도의 조정

카. 품질 및 작업표준의 유지관리

타. 예정일정에 대한 변동의 영향 및 조정

파. 기타 공사관련업무

⑤ 감독관은 회의 후 2일 내에 회의록을 작성하여 사본을 시공자 등 회의 참석자에게 배부하여야 한다.

⑸ 재시공회의

① 개별시방서에서 요구된 경우에는 재시공을 착수하기 전에 현장에서 재시공회의를 개최한다.

② 참석범위는 재시공에 관련되는 당사자로 한다.

③ 감독관은 회의개최 4일 이전에 시공자에게 통지하여야 한다.

④ 토의 의제를 작성하고 감독관이 회의를 주재한다.

가. 설치조건, 준비 및 설치절차에 대한 검토

나. 관련공사와의 조정, 검토

④ 시공자는 회의 후 2일 내에 회의록을 작성하여 사본을 시공자 등 회의 참석자에게 배부하여야 한다.

1 □3  품질관리

1. 일반사항

1.1  시공사진

1.1.1 적용범위

이 시방서는 기성금 청구를 뒷받침하고 기록문서를 보완하기 위한 일상적, 주기적인 시공사진에 대한 요건을 제시한다.

1.1.2 주요내용

⑴ 사진촬영

⑵ 현상

⑶ 사진파일

⑷ 촬영 방향

⑸ 사진제출

1.1.3 사진촬영

⑴ 공사 진행 중 현장과 시공에 대한 사진을 감독관이 승인하는 상태로 촬영하여 제출하여야 한다.

⑵ 사진은 매회 기성금 청구 시 또는 매월 정기적으로 촬영하여야 하며, 다음의 공사는 공사의 착수 전, 진행 중 및 완성 후에 사진을 촬영하여야 한다.

① 현장정리

② 기존구조물 안전여부 확인(안전진단 보고서와 상이점 여부)

③ 기존 철거 및 청소

④ 구조물공사(방수 및 기초, 작업용 개구부)

⑤ 여과지 개량공사(하부집수장치, 여과사 포설등)

⑥ 기타 필요사항

⑶ 기존 공사조건에 대한 증거자료로 공사의 내부 및 외부에서 사진촬영을 하여야 한다.

1.2.4 현상

⑴ 현상하는 사진의 색채, 현상지, 표면, 농도, 치수 등은 감독관의 승인을 받아야 하며, 현상된 사진은 사진철로 비치하여야 한다.

⑵ 각 현상된 사진에는 공사명 및 번호, 촬영위치 및 일자, 촬영자의 성명 등을 명기하여야 한다.

1.2.5 사진파일

촬영된 사진파일은 공사기록문서와 함께 발주자에게 전달하여야 하며, 시간적인 순서에 따라 목록을 작성해서 첨부하여야 한다.

1.2.6 촬영방향

⑴ 공사 진행시 지정된 시각에 2방향 이상에서 촬영을 하여야 한다.

⑵ 준공일까지 지정된 시각에 2방향 이상에서 촬영을 하여야 한다.

⑶ 촬영방향에 대하여 감독관과 협의하여야 한다.

1.2.7 사진제출

현상된 사진은 제출자료에 명시된 발송서한과 함께 촬영 후 3일 내 또는 기성금 신청서와 함께 제출하여야 한다.

1.3  품질관리

1.3.1 적용범위

이 시방서는 설치공사의 품질보증 및 관리, 참조규격, 현장시료, 시제품, 검사 및 시험, 제작자의 현장지원 및 개별 제품시방서에서 직접 참조할 수 있게 한 보고서 등에 관한 요건을 제시한다.

1.3.2 주요내용

⑴ 품질관리 관련 문서

⑵ 품질보증

⑶ 설치허용오차

⑷ 참조규격

⑸ 시제품

⑹ 시험

⑺ 검사

⑻ 시공조건 확인

⑼ 준비

1.3.3 품질관리 관련문서

⑴ 시공자는 관련법규에 따라서 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하고 그에 따라 품질관리를 실시하여야 한다.

⑵ 시공자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 감독관의 확인을 받아 건설공사를 착공하기 전에 발주자에게 제출하여야 하며, 계획의 변경 시에도 또한 같다.

⑶ 시공자는 관련법규에 따라 품질관리절차서 또는 품질시험절차서를 작성⋅비치하여야 한다.

1.3.4 품질보증 - 설치공사의 관리

⑴ 공사가 명시된 품질을 갖게 하기 위해서는 납품업자, 제작자, 제품, 용역, 현장 조건 및 시공에 대한 품질관리를 감시하여야 한다.

⑵ 설치공사는 제작자의 지침서에 따라야 한다.

⑶ 제작자의 지침서가 계약도서와 맞지 않는 경우에는 착수하기 전에 감독관의 검토를 받아야 한다.

⑷ 엄격한 허용오차, 규정 또는 명시된 요건이 더 높은 규격이나 더 정밀한 시공이 명시된 경우를 제외하고 명시된 규격은 공사에 대한 일정수준 이상의 품질로 지켜야 한다.

⑸ 공사는 요구되고 명시된 품질을 낼 수 있는 자격 있는 사람이 수행하여야 한다.

⑹ 현장검측은 도면에 명시되었거나 제작자가 지시한 대로인지, 확인하여야 한다.

⑺ 제품은 응력, 진동, 비틀림 또는 함몰을 지탱할 수 있도록 설계되고, 치수가 충분한 정착장치로 제자리에 고정되어야 한다.

1.3.5 설치허용오차

⑴ 검수될 수 있는 공사가 되도록 하기 위한 제품의 제작과 설치에 대한 허용오차의 관리를 감시하여야 한다. 허용오차는 누적되어서는 안 된다.

⑵ 제작자의 허용오차를 준수하여야 한다. 제작자의 허용오차가 계약도서와 맞지 않을 경우는 착수 전에 감독관에게 판정을 요구하여야 한다.

1.3.6 참조규격

⑴ 다른 규격에서 명시된 제품이나 시공에 대해서는 더 엄격한 요건이 설계도서에 명시되었거나 규정으로 요구된 경우가 아니면 그 규격의 요건을 준수하여야 한다.

⑵ 관련규정에서 일자가 명시된 경우가 아니면 참조규격은 계약체결일자에 유효한 발행일자의 것을 따라야 한다.

⑶ 제품시방에 요구된 경우에는 규격의 사본을 비치하여야 한다.

⑷ 계약문서에서 참조문서로 달리 언급하거나 유추하였더라도 계약당사자나 감독관 등의 계약관계, 의무 또는 책임을 변경할 수 없다.

1.3.7 시제품

⑴ 시험은 이 시방에 명시된 규정과 개별 제품시방에 명시된 규정에 따라 실시한다.

⑵ 명시된 품목은 명시된 부속품, 정착구, 봉함재 및 마무리로 조립해서 설치하여야 한다.

⑶ 검수된 시제품은 시행할 공사에 대한 비교기준이 되어야 한다.

⑷ 시제품이 감독관에 의해 검수되었더라도 제품시방에서 제거하도록 명시한 경우에는 지시된 대로 시제품을 제거하고 그 구역을 청소하여야 한다.

1 □4  현장업무관리

1. 일반사항

1.1 공통가설공사

1.1.1 적용범위

이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 공통가설공사 즉, 가설전기, 가설조명, 현장사무소등에 대하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

⑴ 가설전기

⑵ 가설조명

⑶ 현장사무소

1.1.3 가설전기

⑴ 시공작업에 필요한 전기시설과 전기는 시공자가 공급하고, 비용을 부담하여야 한다.

⑵ 가설배전선로는 명시된 지점이나 기존 건물에서 인입하며, 발주자의 사용을 방해해서는 안 된다.

⑶ 기존 배전용량과 특성은 필요에 따라 보완하여야 한다.

⑷ 작업에 필요한 동력출구는 배선과 분전반에 연결하고, 전선은 유연한 것이라야 한다.

⑸ 편리한 위치에 주차단기와 과전류보호장치, 분전스위치, 계량기 등을 설치하여야 한다.

⑹ 시공 중에는 영구적인 배선을 사용해서는 안 된다.

⑺ 동력과 조명에는 단상회로를 설치하고, 적합한 배전기, 배선 및 출구를 갖추어야 한다.

1.1.4 가설조명

⑴ 작업, 시험 또는 검사작업, 안전대책 및 이와 유사한 작업의 조건이나 요구사항에 적합한 단계의 조도상태가 되도록 한다.

⑵ 조명은 유지관리를 철저하게 하고, 일상적인 보수를 하여야 한다.

⑶ 전원에서 배전반까지의 배선에는 조명용 컨덕터와 램프를 갖추어야 한다.

⑷ 시공 중에는 건물의 영구적인 조명을 사용해서는 안 된다.

1.1.5 현장사무소

⑴ 현장사무소는 기후에 밀폐되게 하고 조명, 전기출구, 냉난방기기 등을 갖추고 책상, 도면테이블, 간이 회의실(8인이상 회의 장소)등을 비치하여야 한다.

⑵ 공사회의실 또는 상황실은 감독관과 협의하여 발주처에서 제공하는 장소로 한다.

1.2  자재관리

1.2.1 적용범위

이 시방서는 제품, 제품의 수송, 조작, 보관 및 보호에 관한 요건을 제시하며, 제품의 선택 및 대체에 관한 절차를 포함한다.

1.2.2 주요내용

⑴ 제품

⑵ 수송 및 조작

⑶ 보관 및 보호

⑷ 제품의 선택

⑸ 제품의 대체

1.2.3 제품

⑴ 계약도서에서 명시되어 허락된 경우를 제외하고, 기존 물건에서 제거된 재료와 기기는 사용해서는 안 된다.

⑵ 대체부품에 대해서는 같은 제작자의 교환가능한 부품을 공급하여야 한다.

1.2.4 수송 및 조작

⑴ 제품은 제작자의 지침에 따라 수송, 조작하여야 한다.

⑵ 반입된 제품은 즉시 검사해서 제품이 요건에 적합하고, 수량이 정확하고 그리고 제품이 손상되지 않았는지 확인하여야 한다.

⑶ 제품이 더러워지거나, 변형되거나, 손상되지 않는 방법으로 제품을 조작할 장비와 작업원을 제공하여야 한다.

1.2.5 보관 및 보호

⑴ 제품은 제작자의 지침서에 따라 보관하고 보호하여야 한다.

⑵ 제품은 도장과 명판이 손상되지 않게 보호하여야 한다.

⑶ 민감한 제품은 기후에 밀폐된 공간에서 제품에 적합한 환경조건으로 보관하여야 한다.

⑷ 제작된 제품의 야외보관에는 지면상의 경사진 지지대 위에 두어야 한다.

⑸ 현장내 보관이나 보호가 될 수 없을 때는 현장 외에서 보관 또는 보호하여야 한다.

⑹ 손상될 수 있는 제품은 불투수성의 덮개를 덮어야 하며, 제품의 경화와 변질을 방지하기 위해서는 환기를 하여야 한다.

⑺ 흐트러진 골재재료는 배수가 잘되는 구역에서 단단하고 편평한 표면 위에 저장하고 이물과 혼합되지 않게 하여야 한다.

⑻ 제품이 더러워지거나, 변형⋅손상되지 않는 방법으로 제품을 저장할 장비와 작업원을 제공하여야 한다.

⑼ 제품의 저장은 검사를 위해 접근할 수 있게 배치하여야 하며, 정기적으로 검사해서 제품이 손상되지 않고 좋은 상태로 유지되고 있는지 확인하여야 한다.

1.2.6 제품의 선택

⑴ 참조규격이나 설명에 의해 명시된 제품은 그 규격과 설명에 적합한 제품이라야 한다.

⑵ 하나 또는 그 이상의 제작자를 거명해서 명시된 제품은 거명된 제작자의 제품으로서 참조된 시방을 만족하여야 하며, 선택이나 대체는 허용되지 않는다.

⑶ 대체 조건부로 제작자를 거명해서 명시된 제품은 거명되지 않은 제작자의 제품으로 대체하기 위해서는 대체신청서를 제출해서 승인을 받아야 한다.

1.2.7 제품의 대체

⑴ 감독관은 공사착수 후 30일 내에 제출된 대체신청서를 승인할 수 있다.

⑵ 제품의 대체는 어느 제품이 시공자의 과실이 아닌 사유로 입수할 수 없을 때만 고려 할 수 있다.

⑶ 대체신청서에는 제안하는 대체제품이 계약도서에 일치한다는 것을 뒷받침하는 완벽한 자료를 구비하여야 한다.

⑷ 대체신청서에는 다음 사항을 명기하여야 한다.

① 시공자가 제안된 제품을 조사하고, 그것이 명시된 제품의 품질수준을 만족 또는 능가한다고 판단하는 근거

② 명시된 제품에 대한 보증과 같은 조건의 대체제품에 대한 보증제공

③ 시공자가 자신의 부담으로 완성될 공사에 요구되는 다른 공사에 대한 변경과 비용부담

④ 이후에 있을 수 있는 추가비용이나 공기연장에 대한 청구포기

⑤ 관계기관의 재승인에 관련되는 검토 또는 재설계업무에 대하여 발주자 또는 감독관에게 하는 사후 정산

⑸ 대체제품이 별도의 서면신청서 없이 시공상세도면 또는 제품자료제출에 명시 되었거나 묵시되었을 때, 또는 대체제품의 수용으로 계약도서에 수정이 필요할 때는 제품대체는 승인할 수 없다.

⑹ 제품대체 제출절차는 다음과 같다.

① 항목별로 대체신청서를 3부 작성하여 제출한다.

② 시공상세도면, 제출자료 및 제안된 제품이 동등하다는 것을 증명하는 공인시험성과 등을 제출한다. 비용은 시공자가 부담한다.

③ 감독관은 신청서의 승인 또는 거부에 대한 결정을 서면으로 시공자에게 통지한다.

1.3  계약종료

1.3.1 적용범위

이 시방서는 공사종료절차, 최종청소, 공사기록문서, 운전 및 유지관리자료 그리고 개별 제품시방에서 직접 참조할 수 있는 제품보증 등에 관한 요건을 제시한다.

1.3.2 주요내용

⑴ 계약종료절차

⑵ 최종현장청소

⑶ 조정

⑷ 공사기록문서

⑸ 운전 및 유지관리자료

⑹ 유지보수

1.3.3 계약종료절차

⑴ 시공자는 계약도서가 검열되고, 공사의 검사가 완료되고, 공사가 계약도서에 따라 완성되고 감독관의 검열을 위해 준비되어 있다는 서면확인서를 제출하여야 한다.

⑵ 관계기관이 요구하는 제출자료를 발주자 또는 감독관에게 제출하여야 한다.

⑶ 조정된 계약금액, 기수령액 및 수령잔액을 명기한 최종기성금신청서를 제출하여야 한다.

⑷ 발주자는 시설물의 전부 또는 일부를 점용할 수 있다.

1.3.4 최종현장청소

⑴ 준공검사전에 최종현장청소를 하여야 한다.

⑵ 폐자재와 잉여자재, 쓰레기 및 임시시설물은 현장에서 제거하여야 한다.

1.3.5 조정

운전제품과 기기는 조정해서 원활하고 지장이 없이 운전되도록 하여야 한다.

1.3.6 공사기록문서

⑴ 현장에는 다음의 기록문서 1부를 비치하여야 하며, 공사의 실제 변경사항을 기록하여야 한다.

① 도면

② 시방서

③ 추가사항

④ 설계변경지시서와 계약수정사항

⑤ 검열된 시공상세도면, 제품자료 및 시료

⑥ 제작자의 조립, 설치 및 조정에 대한 지침서

⑦ 기록문서의 전자문서 1부(USB 또는 쓰기가 방지된 저장매체에 저장)

⑵ 발주자가 장래에 참조할 수 있도록 완벽하고 정확하게 기재하여야 한다.

⑶ 기록문서는 공사에 사용된 문서와 분리해서 보관하여야 한다.

⑷ 공사 진척에 따르는 정보를 기록하여야 한다.

⑸ 시방서에는 다음 사항을 포함해서 실제 설치된 제품의 설명을 제품 항에 표시해서 기록하여야 한다.

① 제작자의 명칭, 제품모델 및 번호

② 제품의 대체 또는 변경사항

③ 추가와 수정사항에 의한 설계변경

⑹ 도면과 시공상세도면에는 각 항목을 표시하고, 다음 사항을 포함하는 실제 시공을 기록하여야 한다.

① 마무리된 바닥면에서 측정한 기초의 깊이

② 영구적인 부지공사에 관련시켜 측정한 지중설비와 부품의 수평 및 수직위치

③ 보이고 접근할 수 있는 공사물에 관련시켜 측정한 매설된 내부설비와 부품의 수평 및 수직위치

④ 치수와 상세의 현장변경사항

⑤ 당초의 계약도면에 없는 상세

⑺ 시공자는 공사기록문서를 최종기성금신청서와 함께 제출하여야 한다.

⑻ 시공자는 시설물의 안전조치를 위하여 설계도서 등 관련서류를 시설물의 관리주체 및 한국시설안전기술공단에 제출하여야 한다.

1.3.7 운전 및 유지관리자료

⑴ 자료는 감독관이 지정하는 규격지의 치수로 바인더에 철해서 제출하여야 한다.

⑵ 바인더의 표지에는 운전 및 유지관리자료, 공사명, 바인더가 여러 개일 경우 각 바인더의 해당 주제 등을 기재하여야 한다.

⑶ 바인더의 내용물은 내부에 페이지 디바이더로 구분하여야 한다.

⑷ 각 책에는 각 제품 또는 계통을 구별해서 목차를 작성하여야 하며, 다음의 3개편으로 구성 한다.

① 제1편 : 발주자, 감독관, 시공자, 하도급시공자 및 주요 기기납품업자의 이름, 주소 및 전화번호 등 명부

② 제2편 : 계통별, 시방서별로 분류된 운전 및 유지관리지침서와 항목별 하도급시공자 및 납품업자의 이름, 주소 및 전화번호, 그리고 다음에 열거한 사항

가. 주요설계기준

나. 기기목록

다. 부품목록

라. 운전지침서

마. 기기 및 계통에 대한 유지관리지침서

바. 청소방법 및 재료, 유해한 약품에 대한 특별 주의사항 등을 포함한 특수마무리에 대한 보수지침서

③ 제3편 : 다음 사항을 포함한 공사문서 및 확인서

가. 시공상세도면과 제품자료

나. 공기 및 물의 수질보고서

다. 확인서

라. 제품보증서의 원본 또는 사본

⑸ 준공검사 15일 전에 원본의 사본 1부를 제출하여야 한다. 이 사본은 준공검사 후에 감독관의 검토의견을 붙여 반환되며, 최종제출 전에 요구된 대로 내용을 수정하여야 한다.

⑹ 준공검사 후 10일 내에 수정본 2부와 전자문서 1부(USB 또는 쓰기가 방지된 저장매체에 저장)를 제출하여야 한다.

1.3.8 유지관리제품

⑴ 유지관리제품은 해당 개별시방서에 명시된 수량으로 제공하여야 한다.

⑵ 최종기성금 지불 전에 공사현장 또는 지정된 위치에 납품하고 수령증을 받아야 한다.

1.3.9 제품보증서 및 보증서

⑴ 공증된 사본 2부를 제출하여야 한다.

⑵ 하도급시공자, 납품업자 및 제작자로부터 명의이전이 가능한 제품보증서를 시행해서 내용목차를 작성하고, 견고한 바인더에 철하여야 한다.

⑶ 최종기성금신청 전에 제출하여야 한다.

⑷ 준공일을 초과해서 지연된 공사항목에 대해서는 검수 후 10일 내에 갱신된 자료를 제출하고, 보증기간이 시작되는 검수일자를 명기하여야 한다.

1.3.10 유지보수

⑴ 보증기간 중 해당시방서에 명시된 부분의 보수와 유지관리를 제공하여야 한다.

⑵ 신뢰할 수 있는 운전에 적합한 빈도로 계통의 부분을 점검하고 필요한 대로 청소, 조정 및 윤활유 주입을 하여야 한다.

⑶ 필요할 때마다 부품을 수리 또는 대체하고, 부품은 당초 부품의 제작자가 생산한 것을 사용하여야 한다.

⑷ 유지보수는 발주자의 사전 서면동의가 없이는 다른 대리인이나 하도급시공자에게 양도 또는 이전해서는 안 된다.

1-5  안전 및 환경관리

1. 일반사항

1.1  건설안전관리

1.1.1 적용범위

이 시방서는 본 공사의 현장안전관리가 효과적으로 실시되도록 하는데 필요한 일반적인 사항에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 주요내용

⑴ 관계자의 의무

⑵ 안전관리계획

⑶ 안전관리 활동

⑷ 산업보건상의 조치

⑸ 현장안전관리

1.1.3 관계자의 의무

⑴ 발주자 및 시공자의 의무

① 산업재해예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 근로조건의 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지⋅증진하도록 하여야 하며, 국가에서 시행하는 산업재해예방시책에 따라야 한다.

② 시설물을 설계⋅제조⋅수입 또는 건설함에 있어서 법적인 요건을 준수하고, 그 시설물의 사용 중 산업재해발생의 방지에 노력하여야 한다.

③ 건설공사를 타인에게 도급하는자는 그 시공방법, 공기 등에 관하여 안전하고 위생적인 작업수행을 저해할 우려가 있는 조건을 붙여서는 안 된다.

⑵ 시공자의 하도급시공자에 대한의무

① 시공자는 안전보건 총괄책임자를 두고, 그가 사용하는 근로자와 그의 하도급시공자가 사용하는 근로자가 동일한 장소에서 작업을 할 때에 생기는 산업재해를 예방하기 위하여 다음 각 항의 조치를 취하여야 한다.

가. 안전⋅보건에 관한 사업주간 협의체의 구성 및 운영

나. 작업장의 순회점검 등 안전⋅보건관리

다. 하도급시공자가 실시하는 근로자의 안전⋅보건교육에 대한 지도와 지원

라. 기타 산업재해예방을 위하여 필요하다고 지정된 사항

② 하도급시공자는 정당한 사유가 없는 한 시공자에 의한 위의 조치에 따라야 한다.

⑶ 근로자의 의무 : 근로자는 산업재해예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 사업주 기타 관련기관에서 실시하는 산업재해의 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

1.1.4 안전관리계획

⑴ 안전관리계획 수립 : 시공자는 안전관리계획서를 작성하여 발주자나 당해 건설공사를 승인인가 또는 허가한 관계기관의 장에게 제출하여야 한다.

① 목표의 결정 공사규모, 입지조건, 공기 등 그 공사의 특수성을 고려한다.

가. 전 공사기간을 통한 목표 설정

나. 착공에서 준공까지 각 단계별 중점목표 설정

다. 각 공사 종류별 중점목표 설정

라. 구체적이고 실천가능하며, 긴급성 및 경제성을 고려한 목표

② 안전관리계획의 대상과 내용

가. 공사전체계획

나. 공사관리인원 및 조직

다. 점검확인사항

라. 정기안전점검 실시계획(실시시기, 실시회수 등)

마. 기타 안전관리에 필요한 사항(불안전 환경대책, 불안전 행동대책 등)

⑵ 유해⋅위험방지계획서(해당사항 없음) : 시공자는 건설공사 중 다음 공사를 착공하려 할 경우 관련자료를 첨부한 유해⋅위험방지계획서를 해당공사 작업착수 30일 전까지 노동부장관에게 제출하여 승인받아야 하며, 감독관에게는 그 사본을 제출하여야 한다.

① 지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 공작물의 건설, 개조 또는 해체

② 최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설공사

③ 터널건설 등의 공사

④ 제방높이 50m 이상인 댐건설 등의 공사

⑤ 깊이 10m 이상인 굴착공사

⑶ 안전관리규정 : 현장의 안전⋅보건을 유지하기 위하여 다음 사항을 포함한 안전보건관리규정을 작성해서 적용하여야 한다.

① 안전조직과 그 직무

② 안전보건교육

③ 작업장 안전 및 보건관리

④ 사고조사 및 대책수립

⑤ 기타 안전⋅보건에 관한 사항

⑷ 산업안전보건관리비

① 산업안전보건관리비의 계상

가. 시공자는 공사계약을 체결할 때 산업재해예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사비에 계상하여야 한다.

나. 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적으로 사용하여서는 안 된다.

다. 안전관리자를 두지 않아도 되는 소규모 건설공사에 대하여는 산업안전보건관리비의 사용에 관하여 건설재해예방 전문기관의 지도를 받아야 한다.

라. 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준은 노동부 고시에 따른다.

② 산업안전보건관리비의 사용내역

가. 안전보건 관계자의 인건비 및 업무수당

나. 안전시설비(공사설계내역 및 표준품셈 명기사항은 제외)

다. 개인보호구 및 안전장구 구입비

라. 안전진단비 등

마. 안전보건 교육 및 행사비 등

⑸ 안전관리조직

① 시공자는 안전관리조직을 편성하여야 하며, 현장의 규모와 작업내용에 따라 구성한다.

[안전관리조직표]

② 관계자 및 역할

가. 안전보건관리책임자 : 하도급공사가 포함될 때 안전보건 총괄책임자의 임무를 동시에 수행하며, 현장과 안전관리업무를 총괄관리한다.

나. 안전관리자 : 안전관리자는 현장안전관리에 관한 전문가로서 안전보건 관리책임자를 보좌하고, 관리감독(책임)자 및 안전담당자에 대하여 각종 사고예방조치에 관하여 지도와 조언을 수행한다.

다. 관리⋅감독자 : 현장에서 당해작업과 관련, 소속 직원 또는 근로자를 직접 지휘, 감독하는 시공담당책임자나 그 지위에 있는 시공담당 기술직 직원으로서 안전담당자를 독려⋅지휘한다.

라. 안전담당자 : 안전보건관리책임자는 산업안전보건법에 정하는 작업에 종사하는 직원, 반장, 조장을 안전담당자로 임명하여 임무를 부여하고, 하도급시공자의 현장소장을 현장 안전조직상의 안전담당자로 지정하여 소속 근로자를 직접 지휘⋅감독하도록 하여야 한다.

마.  안전보건협의체 : 안전보건관리책임자는 안전관리자, 관리⋅감독(책임)자, 하도급시공자의 현장대표자 전원을 포함하여 현장 안전보건협의체를 운영하며, 회의는 토의내용을 제시하고 회의록을 작성⋅보존하여야 한다.

1.1.5 안전관리활동

⑴ 안전교육 : 안전보건관리책임자는 안전교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과는 교육일지에 작성, 보존하여야 한다.

⑵ 안전점검

① 건설공사의 발주자 및 시공자는 일상적인 자체 안전점검 및 건설안전전문기관의 전문 안전점검에 대한 계획을 수립 실시하여야 하며, 안전점검의 결과와 조치내용을 기록⋅유지하여야 하고, 기록서류는 당해공사 준공 후 하자담보 책임기간까지 보관하여야 한다.

② 안전점검은 다음 사항을 대상으로 한다.

가. 공사목적물의 안전성

나. 공사시공상세도면 및 공법선택의 적합성

다. 공사품질의 적정성

라. 인접된 건축물 구조물의 안전성

③ 정기안전점검 대상 및 시기

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1⋅2종 시설물의 건설공사

나. 지하 10m 이상 굴착하거나 폭발물 사용 공사로서 20m 안에 시설물이 있거나, 100m 안의 양육가축에 영향이 예상되는 건설공사

다. 제1호 및 제2호 외의 건설공사로서 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정되는 건설공사

라.  건설공사별 정기안전점검 실시시기는 건설공사안전점검지침(국토해양부고시)을 따른다.

⑶ 정밀안전점검 : 정기안전점검 결과 문제점이 있을 경우 필요한 보수⋅보강 등의 조치를 취하기 위하여 시공자는 건설안전점검기관에 의뢰하여 정밀안전점검을 실시하여야 한다.

⑷ 안전표지 : 공사현장의 유해 또는 위험한 시설 및 장소에는 금지, 경고, 지시를 위한 안전표지와 비상 시 조치의 안내 및 안전의식 고취를 위한 표지를 부착하여야 한다.

⑸ 보호구 : 근로자를 유해⋅위험한 작업에 종사시킬 경우에는 적합한 보호구를 지급하고 보호구의 제한적 사용, 보호구의 관리 및 전용보호구의 지급 등에 대하여 세심한 배려를 하여야 한다.

1.1.6 산업보건상의 조치

⑴ 산업보건기준 : 작업현장에서는 다음의 보건기준을 준수하여야 한다.

① 유해원인 제거 : 가스, 증기, 유해광선, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치를 하여야 한다.

② 채광 및 조명 : 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고. 눈이 부시지 않는 방법으로 법정수준으로 설치하여야 한다.

③ 온도 및 습도 : 고온, 저온, 건조, 다습한 옥내작업 시는 냉난방, 통풍 등 적절한 온도, 습도조절조치를 하여야 한다.

④ 출입금지조치 : 유해⋅위험한 장소에는 출입금지조치를 하고, 이를 게시하여야 한다.

⑤ 휴게시설 : 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

⑥ 응급용구 : 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 그 비치장소와 사용방법을 근로자에게 알려주어야 한다.

⑵ 건강진단 : 근로자에 대한 건강진단은 채용 시 그리고 취업 중 정기적으로 실시하여야 한다.

⑶ 작업환경측정

① 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후 그 결과를 기록⋅보존하여야 한다.

② 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당 근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

⑷ 질병자의 취업금지 및 제한 : 전염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

⑸ 근로시간 연장의 제한

① 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고, 동의를 받아야 하며, 필요할 때 감독관이 입회할 수 있어야 한다.

② 시가지 공사 또는 사용 중인 기존 시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자들과 협의 조정하여야 하며, 자체에 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업 등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업기준을 준수하여야 한다.

③ 야간작업시는 조명, 작업장의 정리정돈, 야간에 식별이 용이한 신호, 신호수 및 경계표지의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검, 비래토석 낙하물 보호시설의 점검 등 필요한 조치를 사전에 하여 작업에 따른 위험이 없도록 하여야 한다.

④ 유해 또는 위험한 작업에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하게 하여서는 안 된다.

⑹ 사고처리 및 응급조치

① 응급조치 사고발생에 따른 근로자의 응급구조를 위해 다음의 조치를 신속하게 하여야 한다.

가. 사고로 인한 부상에 대하여 응급조치에 필요한 구급용구를 비치하여야 한다.

나. 사고발생 시 적절한 긴급조치를 취하여야 한다.

- 부상자 및 질병자에 대한 응급조치

- 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

② 사고처리

가. 중대재해 발생의 경우 안전보건관리책임자는 발생 즉시 관할경찰서, 관할지방노동관서 및 보험자에 유선으로 통보한다. 다만 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 소멸된 때부터 24시간 이내에 이를 보고하여야 하며, 산업재해조사표와 요양신청서를 작성 1개월 이내에 관할지방노동관서에 서면보고를 하여야 한다.

나. 현장에서는 사고발생 즉시 안전담당자와 관리감독자가 신속히 사고원인을 조사하여 안전관리자에게 보고하여야 한다.

다. 사고조사는 동종사고가 재발되지 않도록 인적⋅물적 및 관리적 원인을 분석하고 대책을 수립하여 실시 조치한다.

1.1.7 현장안전관리

⑴ 공통사항

① 공사현장의 관리는 근로기준법, 산업안전보건법 및 관련법규를 준수하여야 하며, 특히 다음 사항에 유의하여야 한다.

가. 일반인 및 근로자의 출입통제와 질서 및 보건의 유지

나. 화재⋅도난⋅소음 등의 방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지를 위한 단속

다. 재료와 설비의 정리 및 관리, 현장내외의 정리정돈 및 청소

라. 주변 도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

마. 공사장 주변의 안전조치는 관계법규에 따라 시설하고 근로자의 안전장구, 재해예방시설 및 유사시의 대책 등을 구비하여야 한다.

② 공사현장의 안전보건관리는 안전보건관리(총괄)책임자, 안전관리자, 안전담당자 등 관계법령에 규정된 유자격자를 책임자로 선임하여 관리하도록 하여야 하며, 필요시는 해당기관에 그 내용을 신고하여야 한다.

③ 공사현장 근로자와는 고용계약을 적법하게 체결하여야 하며, 계약의 내용에는 근로조건을 명시하여야 한다.

④ 공사현장 및 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

⑵ 공사현장의 안전조치

① 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소한도로 줄이는 조치를 하여야 한다.

② 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

③ 공사착수 전에 안전시설을 확인하여야 할 사항은 다음과 같다.

(필요시 정수장 사무실겸용 확인)

가. 출입금지구역의 설정

나. 도로복구시 교통제한 또는 금지

(교통신호수, 교통안전표지판, 야간안내등, 가설휀스, 경광등 설치 등)

다. 폭약사용에 대한 위험표지

라. 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

마. 위생적인 음료수의 확보

바. 위생적인 화장실과 배수시설

사. 의무실 및 구급약의 확보

아. 기타 공중의 안전을 위하여 필요한 사항

④ 주변구조물 보호 : 공사 중에는 현장 내부뿐만 아니라 현장 주위의 시설물이나 환경에 영향을 끼쳐서는 안 되며, 사전조사에 의한 매설물 파악, 방호조치, 장기적 검사 등을 실시하여야 한다. 공사현장 종업원에게도 이의 중요성을 인식시켜야 하고, 매설된 문화재를 발견한 경우에는 지체 없이 담당원에게 보고하여 문화재의 보존에도 힘써야 한다.

⑤ 지장물 철거 및 원상복구 : 지장물 철거는 기초상태, 크기, 높이, 하중 등을 충분히 조사, 검토한 후 적절한 공법을 선정하여 소관 기관 또는 소유주와 감독관의 승인을 얻어 실시한다. 본공사가 끝난 뒤에는 공사용 임시시설물, 잔재, 폐기물, 기타 모든 불용품을 철거하고 청소함으로써 공사가 완공된 것으로 인정할 수 있다. 해체공사는 별도의 특기사항이 없는 경우 노동부가 고시 한 해체공사 표준안전지침에 따른다.

⑥ 폭발물의 취급

가. 폭발물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 화약류 취급에 관한 관계법규에 따라 안전하게 하여야 한다.

나. 발파작업에 사용되는 폭발물은 발파작업 표준안전작업지침을 준수하여야 한다.

⑦ 작업장 주변

가. 제3자의 위험이 예상되는 현장 주변은 지상높이 1.8m 정도의 울타리를 설치한다.

나. 통행인 및 통행차량에 대한 낙하물 보호조치를 하여야 한다.

다. 차량출입구 관리를 철저히 하여야 한다.

라. 공사표지, 주의등, 공사예고판 등을 부착하여야 한다.

마. 작업장 주변은 정리정돈하여야 한다.

바. 작업장 주변은 안전시설의 완비 및 유지를 위하여 순찰을 실시하여야 한다.

⑧ 복공판

가. 복공판의 설치시는 표면이 미끄럼방지 조치가 된 철재 또는 콘크리트 제품을 사용한다.

나. 복공판 표면의 단차는 20mm 이내이고, 틈이 없도록 설치 및 유지하여야 한다.

다. 복공판의 파손 시 침하 및 이동 시에 대비한 조치가 되어 있어야 한다.

라. 복공판 출입구에는 난간대 또는 울타리를 설치하고, 확인조명 및 채색을 하여야 한다.

마. 복공판의 일부 제거 시는 이동용 울타리를 설치하거나 감시원을 배치하여야 한다.

⑨ 매설물 부근작업 : 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 도면 및 시굴 등으로 사전조사를 실시

나. 가스관, 전력선 부근의 기계굴착작업 금지

다. 가스관 부근의 굴착작업 중 가스농도 측정

라. 매설물 이설 및 보강작업 시는 작업지휘자를 지정하고, 그의 지휘 하에 작업실 시

⑶ 재난 및 비상대책

① 공사현장에서의 예기치 못한 재난 및 비상사태에 대비하여 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 비상조치계획을 수립하여야 한다.

② 비상조치계획에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

가. 비상조치를 위한 장비⋅인력 보유현황

나. 사고발생 시 각부서⋅관련기관과의 비상연락체계

다. 사고발생 시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행절차

라. 비상조치계획에 따른 교육계획

마. 주민홍보계획

바. 기타 비상조치 관련사항

1.2  건설환경관리

1.2.1 적용범위

이 시방서는 본 공사와 관련되는 환경보전, 자연환경, 생활환경, 사회⋅경제⋅환경 및 환경분쟁의 조정 등 환경관리에 대한 일반적인 사항에 대한 시방을 제시한다.

1.2.2 주요내용

⑴ 자연생태환경관리

⑵ 생활환경 관리

⑶ 사회⋅경제환경관리

⑷ 분쟁의 조정

⑸ 현장환경 관리

1.2.3 자연생태환경관리

⑴ 공통사항 : 본 공사로 인하여 자연생태계가 인위적으로 훼손⋅오염되지 않도록 보호하여야 하며, 훼손된 자연생태계는 그 원래의 기능이 발휘되도록 최대한 복원되어야 하므로 자연생태환경보전에 관한 감독관의 지시를 준수하여야 하며, 환경관련법규의 자연생태환경보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

⑵ 자연생태환경에 관련되는 지형⋅지질은 다음의 자연생태환경 관리사항 항목과 상호연계성이 있으므로 시공 전 설계관련 도서를 충분히 숙지하여야 한다.

① 산사태 : 흙깎기 비탈면에서 발생되므로 설계도서 및 감독관의 지시에 따라 흙깎기 비탈면 안정유지와 흙깎기 비탈면 안정방법에 따라 시공하여야 한다.

② 지반침하 : 흙쌓기부나 깎기⋅쌓기 변화구간 또는 연약지반에서 주로 발생하므로 설계도서 및 감독관의 지시에 따라 시공시 연약지반개량 및 다지기 작업을 철저히 하여야 하며, 동계공사는 지양하여야 한다.

③ 동물보호 : 본 공사로 야생동물의 서식처가 분리됨에 따라 동물의 이동로가 차단되므로 야생동물 및 그 서식처를 보호하기 위한 방안이 필요하게 되며, 그 보호대책을 위한 설계서 및 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

④ 식물보호 : 공사용 가도, 진출입로, 임시시설 설치 등을 위한 부지는 식물의 훼손을 최소화할 수 있는 지역에 선정하여야 하며, 절개지에는 녹지조성 등을 시행하여야 하고, 식재는 조경공사 표준시방서의 해당요건에 따라서 시공하여야 한다.

1.2.4 생활환경관리

⑴ 공통사항 : 본 공사로부터 야기되는 환경오염에 대하여 스스로 이를 방지함에 필요한 조치를 하여야 하므로 생활환경보전을 위한 감독관의 지시를 준수하고, 환경관련 법규의 생활환경보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

⑵ 대기오염방지

① 골재야적장, 배치플랜트 시설은 관련법규에 의한 신고 또는 인⋅허가를 받은 후 설치⋅운영하여야 하며, 날림먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

② 공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 바퀴씻기시설 등을 설치하여야 하며, 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지하여야 한다.

③ 공사현장에서 악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각시설에서 이를 소각하여야 한다.

⑶ 수질오염방지

① 공사현장에서 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 관련법규에 의한 신고 또는 인⋅허가를 받은 후 설치⋅운영하여야 한다.

② 공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니를 버리거나 자동차를 세차하는 행위를 하여서는 안 된다.

③ 강우시 하천수질의 탁도 증가, 토사퇴적 등을 사전에 방지하기 위하여 임시배수로 설치, 침사지 설치, 저유조 설치, 물막이공 설치 등 준비작업을 철저히 시행하여야 한다.

⑷ 소음⋅진동배출방지

① 시공자는 소음⋅진동배출방지시설을 설치하고자 할 때에는 소음⋅진동규제법에 의한 신고 또는 인⋅허가를 받은 후 설치⋅운영하여야 한다.

② 공사구간이 건설소음⋅진동 규제지역으로 지정되거나 규제지역 안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음⋅진동규제법에 의한 신고 또는 인⋅허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시에 따라야 한다.

③ 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용 장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립 한 후 시공하여야 한다.

④ 발파에 의한 소음⋅진동을 저감하기 위하여 폭약의 사용, 1회 사용량, 발파시간조정, 발파공법개선 등의 사항이 포함된 소음⋅진동저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

⑤ 방음시설의 설치는 설계서, 시방서 및 감독관의 지시에 따라 정밀시공하여야 한다.

⑸ 폐기물 : 시공자는 공사현장에서 배출되는 폐기물에 대하여는 폐기물관리법에 의하여 적정처리되도록 시공 전에 충분히 처리대책을 수립 시행하여야 한다.

⑹ 경관훼손 : 자연경관훼손을 저감하기 위하여 설계된 조경식재는 설계도서, 조경공사 표준시방서 및 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1.2.5 사회⋅경제환경관리

⑴ 공통사항 : 본 공사로부터 야기되는 인근 거주지에 미치는 환경오염을 스스로 방지하는 데 필요한 조치를 취하여야 하며, 공사 중 문화재를 발견한 경우 이들 매장 문화재의 보호에 필요한 조치를 철저히 이행하여야 한다.

⑵ 주거 : 본 공사차량 운행에 의한 인근 거주지의 환경오염을 사전에 방지하기 위한 조치를 취하여야 하므로 공사차량 운행도로 주변의 주거지 실태를 사전에 파악하고, 이들 주거지의 생활환경보전을 위한 감독관의 지시를 준수하여야 한다.

⑶ 문화재 : 공사현장에 매장 문화재의 존재 가능성이 있는 경우, 시공 중 매장 문화재의 파손을 예방할 수 있는 조치를 하여야 하며, 매장 문화재 보호를 위한 감독관의 지시를 준수하여야 한다.

1.2.6 분쟁의 조정

⑴ 공통사항 : 본 공사에서 배출되는 오염물질에 의한 환경오염피해에 관한 민원에 대하여 책임을 져야 한다.

⑵ 주민의견 : 본 공사로 야기되는 환경오염피해에 관한 민원의 발생을 예방하기 위해서는 환경영향 평가서의 주민의견 수렴내용을 철저히 이행하여야 하며, 발파시 사전에 주민들에게 알리는 등 생활환경관리를 능동적으로 수행하여야 한다.

⑶ 분쟁의 조정 : 시공자와 민원인 사이의 민원이 조정되지 않는 환경오염피해 사항에 대하여는 환경오염피해 분쟁조정법의 규정에 따라야 한다.

1 □6  콘크리트공사

1-6-1  일반콘크리트

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 콘크리트구조물의 시공에 일반적 사항을 규정한다.

1.2 재료일반

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

2. 재료

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

3. 시공

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

1-6-2  철근작업

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 철근의 가공, 조립에 있어서 특히 필요한 사항에 대한 일반적인 표준을 규정한다.

1.2 재료일반

콘크리트 표준시방서 제3장에 따른다.

2. 재료

콘크리트 표준시방서 제3장에 따른다.

3. 시공

콘크리트 표준시방서 제3장에 따른다.

1-6-3  거푸집 및 동바리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 거푸집 및 동바리의 설계, 제작, 조립 및 해체에 있어서 특히 필요한 사항에 대한 일반적인 표준을 규정한다.

1.2 관련 시방절

콘크리트 표준시방서 제4장에 따른다.

2. 재료

표준시방서 제4장에 따른다.

3. 시공

콘크리트 표준시방서 제4장에 따른다.

1-6-4  비계 및 작업발판

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 비계 및 작업발판의 시공에 대하여 적용한다.

1.2 참조규격

⑴ KS F 8002  강관비계용 부재

⑵ KS F 8003  강관틀 비계용 부재 및 부속철물

⑶ KS F 8011  이동식 강관비계용 부재

⑶ KS F 8012  작업발판

⑷ KS F 8013  조임철물

⑸ KS F 8014  받침철물

2. 재료

2.1 재료일반

2.1.1 비계에 사용하는 강재는 구조용 강재를 사용하여야 한다.

2.1.2 비계자재는 사용길이 전체가 균일하고 단면계수가 급변하지 않는 재료 특성을 지닌 자재로 시공 상세도에서 요구한 강성을 가져야 한다.

2.1.3 변형, 부식 또는 심하게 손상된 것은 사용하지 말아야 한다.

2.1.4 비계에 사용되는 재료의 선정은 공사시방서에 따르며 구조, 성능, 외관 및 사용상 문제가 없다면 재사용품을 사용할 수 있다.

2.1.5 이 절에 해당하는 사항 이외의 재료 및 구조 등은 공인된 기관의 내력시험 등에 의하여 사용목적에 적합한 성능을 가진 제품을 감독관의 승인을 받아 사용할 수 있다.

2.2 강관비계

2.2.1  강관비계는 KS F 8002(강관비계용 부재) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.2.2 통로용 작업발판은 KS F 8012(작업 발판) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.2.3  클램프는 KS F 8013(조임 철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.2.4  강관비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014(받침 철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.2.5  벽 연결철물은 KS F 8003(강관틀 비계용 부재 및 부속철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.2.6 특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을 사용하여야 한다.

2.3 강관틀비계

2.3.1  강관틀비계는 KS F 8003(강관틀 비계용 부재 및 부속철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.3.2  작업대는 KS F 8012(작업 발판) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.3.3  강관틀비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014(받침 철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.3.4 벽 연결철물은 KS F 8003(강관틀 비계용 부재 및 부속철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.4 이동식 비계

2.4.1 이동식 비계는 KS F 8011(이동식 강관 비계용 부재) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.4.2 비계의 이동을 위해 사용하는 발바퀴는 KS F 8011(이동식 강관 비계용 부재) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

2.4.3 강관틀비계에 사용되는 받침철물은 KS F 8014(받침 철물) 또는 안전인증기준의 규정에 적합한 것이어야 한다.

3. 시공

3.1 시공일반

3.1.1 비계는 시공계획서 및 시공도면에 따라 시공하여야 한다.

3.1.2 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 등에 따라 적합한 재료 및 방법으로 견고하게 설치하고 유지보존에 주의하여야 한다.

3.1.3 설계시에 고려된 경우를 제외하고 사용 중이거나 작업 중일 때에는 비계를 수평으로 이동하거나 변경하지 말아야 한다.

3.1.4 작업발판은 견고하게 설치하여야 한다.

3.1.5 가설전선에 근접하여 비계를 설치하는 때에는 가설전선을 이설하거나 가설전선에 절연용 방호구를 장착하는 등 가설전선과의 접촉을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

3.1.6 연약지반은 비계기둥이 침하하지 않도록 다지고 두께 450mm 이상의 깔목을 소요폭 이상으로 설치하거나 콘크리트를 타설한다.

3.1.7 비계기둥 3개 이상을 밑둥잡이로 연결하여야 한다. 다만, 받침철물을 바닥에 고정했을 때에는 밑둥잡이를 생략할 수 있다.

3.1.8 해빙시의 대책을 수립하여 감독관의 승인을 받지 않는 한 동결지반 위에는 비계를 설치할 수 없다.

3.1.9 비계의 도괴방지와 비계기둥의 좌굴 보강을 위하여 벽이나 구조물에 벽 연결철물로 고정시켜야 한다.

3.1.10 벽 연결은 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대하여 직각이 되도록 하여 수직재에 연결한다.

3.1.11 벽 연결은 전체를 한 번에 풀지 않고 부분적으로 차례로 실시한다. 특히, 거푸집 조립시에는 1개 층씩 필요한 부분만 풀고 작업을 완료한 이후에 즉시 재설치한다.

1-6-5  레디믹스트 콘크리트

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 레디믹스트 콘크리트의 제조, 운반에 있어서 특히 필요한 사항에 대한 일반적인 표준을 규정한다.

1.2 관련시방절

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

2. 재료

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

3. 시공

콘크리트 표준시방서 제2장에 따른다.

1 □7 건설 폐기물처리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 본 공사를 위한 건설폐기물처리에 적용한다.

2. 재료 : 해당사항 없음

3. 시공

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-1에 따른다.

1-8  환경관리시설

1-8-1  비산먼지 방지시설

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공사 진출입로, 토사적치장, 레미콘제조시설, 골재파쇄시설, 가설도로 건설, 토사운반, 구조물 철거 등 비산먼지가 발생하는 공종에 적용한다.

1.2 관련 시방절

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-3에 따른다.

2. 재료

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-3에 따른다.

3. 시공

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-3에 따른다.

1-8-2 공사 장비소음 저감시설

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 공사장비 가동시 공사소음을 저감할 목적으로 설치하는 가설 방음벽설치공사에 적용한다.

1.2 관련 시방절

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-4에 따른다.

2. 재료

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-4에 따른다.

3. 시공

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-4에 따른다.

1-8-3 가설사무실 오수처리시설

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 본 공사현장에서 사용하는 모든 가설사무실의 생활오수를 처리하기 위한 시설의 설치시 적용한다.

1.2 관련 시방절

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-5에 따른다.

2. 재료 : 해당사항 없음

3. 시공

하수관거 표준시방서(한국상수도협회, 2010) 제2장 2-13-5에 따른다.

제2장 급속 여과지 개량공사

2-1 구조물(급속여과지 – 기존구조물)

2-1-1 구조물 철거(일부)

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 본 공사의 시행에 있어 방해가 되는 지상 및 지하구조물의 철거와 해체 및 건설폐기물의 처리에 대한 일반적 요건에 관하여 적용한다.

2. 재 료 : 해당사항 없음

3. 시 공

3.1 시공일반

3.1.1 철거 작업을 착수하기 전에 그 구조물 등의 사용을 중지시키고 내부를 비워 두어야 한다.

3.1.2 구조물의 철거 작업으로 발생되는 모든 문제는 시공자가 책임을 져야 한다.

3.1.3 철거하여야 할 기존구조물은 여과지내 여과유출수로 개량을 위한 중층상부 일부(도면 확인)이며, 작업종료후 유지관리용을 제외하고 복구하여야 한다.

3.1.4 기존구조물을 철거하기 전에 사진촬영을 하여 기록으로 보존할 수 있도록 하여야 한다.

3.2 철거잔재 처리

3.2.1 설계도서에 별도로 명시가 되어 있지 않는 한 구조물의 철거 작업으로 발생한 잔해물 쓰레기 및 기타 폐기물은 공사장내의 안전한 곳에 적치하고 재사용이 가능하다고 판단된 재료에 한하여 감독관의 승인을 받아 사용할 수 있다.

3.2.2 감독관 승인을 받은 재활용 가능한 콘크리트류는 폐기물관리법에 따라 10mm이하로 파쇄후 단지성토재나, 잡석용 또는 노상성토용으로 유용토록 한다.

3.2.3 재사용이 불가능한 재료를 폐기물 관리법에 따라 공사구역 밖으로 반출하여 처리해야 하며 어떠한 경우라도 무단으로 처리해서는 안된다.

2-1-2 구조물 방수공

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 콘크리트 상수도구조물의 방수를 목적으로 하는 규산질계 분말형 도포방수공사에 관하여 적용한다.

2. 재료 및 시공

댐 및 상수도공사 전문시방서 토목공사(한국수자원공사, 2008)C14100에 따른다.

2-1-3 여과모래투입 및 고르기

1. 일반사항

1.1 적용범위

여과지 내에 여과모래의 투입 및 고르기 하는데 대하여 적용한다.

1.2 관련 시방절

이 절의 공사에 관련된 사항은 아래 해당 절에 따른다.

1.2.1 공사관리 및 조정

1.2.2 공무행정 및 제출물

1.3 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.4 용어의 정의

본 시방서의 용어의 정의는 “상수도 공사 표준 시방서”에 따른다.

1.5 제출물

본 시방서 해당 절에 따라 본 절의 공사계획에 맞추어 작성하여 제출한다.

2. 재료

2.1 재료일반

여과모래의 체가름시험방법은 KWWA F 100(수도용 여과모래시험 방법)에 따른다.

2.1.1 여과사의 물리적 특성은 아래의 기준에 따른다.

(1) 유효경 : 0.8 ~ 1.2mm)

(2) 균등계수 : 1.5이하 일 것

(3) 비중 : 1.5 이상 일 것

2.1.2 여과사는 딱딱하고 내마모성의 알맹이로 구형을 유지하여야 하고, 점토, 로움 불순물 및 유기물이 섞이지 않아야 하며, 원칙적으로 천연규사로서 석영질이 많고 견고하고 균등하여야 한다. 또한, 여과수에 영향이 미칠 수 있는 철분이나, 망간 등이 함유되어 있지 않은 재료로서 납작하거나 운모 등은 중량비로 1% 미만이어야 한다. 반입될 여과사는 운송 전에 견본품을 승인용으로 제출하여야 하며, 감독관은 현장에 반입되는 여과사가 견본품과 동등하거나 그 이상이 되지 않을 시 수급인 비용으로 현장에서 반출하고 교체품으로 반입하여야 한다.

2.1.3 여과사의 포장은 포대에 넣어 포장하며 운반시 파손과 불순물이 유입되지 않는 재질의 포장재를 사용하고, 각 포대에는 용적과 중량을 표기하여야 한다.

2.1.4 이 시방서에 규정되지 않은 사항이라도 납품상 고려하여야 할 일반적, 기술적인 사항은 ANSI/AWWA 100～89 규정에 따라야 한다.

3. 시공

3.1 시공일반

3.1.1 여과모래는 하부집수장치 위에 물을 채우면서 고르게 깔아야 하며 투입 전후를 통해 더러워진 여과모래는 깨끗한 재료로 대체하여야 하고, 여층 상부에 이물질의 혼입을 방지하기 위해 덮개시설을 설치하여야 한다.

3.1.2 모래는 감량 등을 미리 고려하여 충전하여야 한다.

3.1.3 여과모래를 부설 후 표면안정 및 안정된 여과층 유지를 위하여 통수시 스컴 (skum) 제거 를 3회 정도 실시하여 안정된 여과층이 되도록 하고, 이때 제거된 스컴만큼 여과모래를 보충하여야 한다.

3.1.4 여과사의 투입시 하부집수장치 및 기타 배관 등이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

3.1.5 하부집수장치 공사 혹은 현장관리시 여과사의 관리를 철저히 하여 공실율을 줄여야하며 여과사 투입시 하부집수장치 및 기타 배관 등이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

2-1-4 입상활성탄 투입 및 고르기

1. 일반사항

1.1 적용범위

급속여과지 모래여과사 상부 여층에 입상활성탄을 투입, 고르기 하는데 대하여 규정한다.

2. 재료

2.1 재료일반

2.1.1 입상활성탄의 물리적 특성은 아래와 같다.

No.	항목	단위	규격	품질기준
1	성상	-	수처리제	흑색알갱이
2	확인시험	-	수처리제	적합
3	체잔류물(8x35 mesh)	%	수처리제	95이상
4	염화물	%	수처리제	0.5이하
5	As	ppm	수처리제	2이하
6	Pb	ppm	수처리제	10이하
7	Cd	ppm	수처리제	1이하
8	Zn	ppm	수처리제	50이하
9	페놀가	-	수처리제	25이하
10	ABS가	-	수처리제	50이하
11	pH	-	수처리제	4～11
12	MB 탈색력	mg/L	수처리제	180이상
13	요오드흡착력	mg/g	수처리제	1000이상
14	건조감량	%	수처리제	5이하
15	충전밀도	g/cc	KS	0.4～0.48
16	경도	%	KS	95이상
17	비표면적	㎡/g	자체	1060이상
18	세공용적	cc/g	자체	0.6이상
19	균등계수	-	자체	1.9이하
20	회분	%	자체	8이하
21	유효입경	mm	자체	0.6～1.0

2.1.2 기타 규격 : 환경부 수처리제 규격

2.1.3 계약상대자는 수온 및 팽창율에 따른 입상활성탄의 역세척 속도 및 여과속도에 따른 clean bed headloss를 제시하여야 한다. 또한, 역세척속도(rinse)는 수온 27℃, 팽창율 25%를 기준으로 0.43m/분 이하여야 한다. 만약, 최대역세척 속도가 이를 초과할 경우는 역세척 펌프의 용량변경이 필요하므로 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

2.1.4 입상활성탄은 AWWA B604에 의한 Sampling 방법으로 시료를 채취하여 국가공인기관의 시험성적서와 견본품을 감독원에게 제출하여야 하며, 감독원은 현장에 반입되는 입상활성탄에 대하여 필요하다고 인정될 시 추가로 공인기관의 시험을 요구할 수 있으며 계약상대자는 관련규정에 따라 계약상대자 비용으로 시험을 실시하여야 한다. 감독원은 현장에 반입되는 입상활성탄이 견본품과 동등하거나 그 이상이 되지 않을 시 계약상대자 비용으로 현장에서 반출하고 교체품으로 반입하여야 한다.

2.1.5 납품기준 : 계약물량은 전량 하나의 생산업체에서 직접 생산된 제품이어야 하며 두개 이상의 생산업체 제품을 혼합하여 납품할 수 없다.

2.2 시험 및 검사

2.2.1 시험 및 검사주체

입상활성탄의 시험은 현장입고 검수를 기준으로 하며 발주처, 검수자 및 공급자 입회하에 발주처가 지정하는 공신력 있는 검사기관에 의뢰, 직접시험 및 검사한다.

2.2.2 제품 및 납품기준

계약물량은 전량 공급업체에서 직접 생산된 제품이어야 하며, 타사제품과 혼합하여 납품할 수 없다.

2.2.3 시험 및 검사방법

(1) 현장검수

현장검수는 생산된 제품이 현장에 입고시 발주처의 검수자 및 공급자 입회하에 수행하며, 품질검사 기준은 활성탄흡착지 1지 수량에 대해 1LOT로 하여 샘플채취하여 수행하여야 한다.

(2) 시험항목

시험항목은 납품규격의 전항목을 실시하는 것을 원칙으로 하되, 지정한 시험기관에서 시험이 불가능한 것으로 판정된 항목는 시험이 가능한 곳으로 분리, 의뢰할 수 있다.

(3) 시험비용

시험 및 검수에 소요되는 비용은 공급자가 부담한다.

2.2.4 최종 합격판정

발주처가 의뢰한 시험기관으로부터의 결과가 납품규격을 만족하여야 한다.

2.2.5 불합격품의 처리방법

불합격으로 판정된 제품은 반출후 재납품하여야 하며, 재납품에 따른 모든 비용은 공급자가 부담하여야 한다.

2.3 취급 및 운반

2.3.1 운반 및 납품은 발주처와 도급자 사이의 계약조건에 따라 결정한다.

2.3.2 운반 및 납품도중 발생한 하자, 손상, 기타제반사항은 도급자가 책임을 져야한다.

2.4 포장 및 표시

2.4.1 포장단위는 운반 및 설치가 용이하도록 1㎥ 또는 2㎥단위의 Big Bag으로 한다.

2.4.2 단위 포장별 품명, 제조사, 생산지, 제조일, 중량 및 기타취급 유의사항을 명시하여야 한다.

2.5 납품자격

지정한 시험기관으로부터 결과가 납품성분 규격에 만족하여야 한다.

2-1-5 부대공

2-1-5-1 여과지 하부집수장치 설치

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 여과지 하부집수장치 설치에 관한 사항에 대하여 적용한다.

1.2 시공계획서

하부집수장치의 설치는 시공자가 다음 사항을 포함하는 시공계획서, 시공상세도 기타 세부자료를 감독관에게 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

1.2.1 시공계획서

(1) 세부공정계획

(2) 자재, 장비, 인력동원계획

(3) 시공계획

1.2.2 시공 상세도

(1) 여과지 하수집수장치 설치 평면도

(2) 유, 출입배관 상세도(기존)

(3) 역세척배관 상세도(기존)

(4) 시공상세도

1.2.3 하부집수장치의 설계, 시공 및 운전 특성에 대한 세부자료

(1) 적용된 구조설계 계산근거

(2) 시공자재

(3) 공기와 물 그리고 공기/물 동시세척의 흐름에 따른 손실수두 데이터

(4) 자세한 설치방법 및 수평을 맞추기 위한 요구사항

(5) 각 여과지내에서 흐름의 균등분배의 최대불균형율

(6) 공급될 여재와 하수집수장치가 서로 적합하다는 보증

(7) 공급될 공기공급파이프와 하수집수장치가 서로 적합하다는 보증

(8) 기타 감독관이 계약서 상의 요구사항을 만족시키는지 여부를 판단하는데 필요한 모든 자료

1.2.4 감독관의 검토 및 승인을 위한 모든 설계흐름조건에 적합하다는 것을 보여줄 수 있는 시험성적서 및 설계근거

(1) 공기와 물 공급의 적절한 물리적 관계

(2) 유량공급장치를 통과할 때의 공기와 물의 통수단면적

(3) 유입, 통과 중일때, 그리고 유출시의 상대적인 손실

1.2.5 시험한 장치와 시험의 준비방법, 시험절차와 계측설비, 시험유량, 압력, level 및 기타 제반시험이 설계서의 요구조건을 만족한다는 것을 입증하는 모든 현장시험의 시험성적서 사본

2. 재료

2.1 성능 및 설계상 요구조건

2.1.1 일반조건

(1) 하부집수장치는 그 운전성능을 오랫동안 안정적으로 유지할 수 있도록 설계되어야 한다. 또한 일정한 손실수두를 유지하고 균일한 흐름에 유지하며, 부식 및 기타 시간의 경과에 따라 발생되는 운전상의 효율 감소 등에 견딜 수 있어야 한다.

(2) 하부집수장치는 여과된 물을 잘 모으고, 역세척시 여과지 면적 전체로 물과 공기를 균등하게 분배하여 배출할 수 있어야 한다.

(3) 하부집수장치는 여과지 전체를 통해서 공기와 물이 거의 균일한 흐름이 되도록 설계되어야 한다. 여과지 단위입방미터(㎡)당 흐름의 균일성은 효율적이고 효과적인 운전 및 역세척이 이루어질 수 있을 만큼 되어야 한다. 그리고 여재를 국부적으로  쌓이게 만들거나 래터럴의 변위 발생, 모래 또는 활성탄층에 다른 어떤 좋지 못한 교란이 일어날 정도의 국부적 흐름이 발생되는 구역이 있어서는 안 된다.

(4) 하부집수장치으로의 유입손실, 흐름에 의한 손실 그리고 여과지내에서 정해진 유량 조건하에서 균일한 공기와 물의 흐름이 유지될 수 있도록 조정 설치되어야 한다.

2.1.2 유량조건

여과지 하부집수장치는 다음과 같은 운전조건에서도 만족스럽게 작동되도록 공급 및 설치되어야 한다.

(1) 여과된 물의 배출량 : 여과속도(설계시 범위 제시)

(2) 역세척시 공기만의 공급시 : 공급량(설계시 범위 제시)

(3) 역세척시 공기와 동시에 역세척수 공급시 : 공급량(설계시 범위 제시)

(4) 역세척수(헹굼) 공급시 : 공급량(설계시 범위 제시)

2.1.3 유량분배

하수집수장치가 설치 될 때 흐름의 균등성을 위한 아래 두 가지 조건을 모두 충족시켜야 한다. 모든 제시된 흐름조건에 역세척을 하는 동안 공기와 물의 불균등 분포가 아래 기준을 초과해서는 안된다.

(1) 물 : 공칭설계유량(m일)의 ±5%

(2) 공기 : 공칭설계유량(m/일) ±10%

2.1.4 구조설계 조건

(1) 일반 : 앵커 및 받침대를 포함한 하부집수장치는 아래에 열거한 합중을 지지하도록 설계되어야 한다.

(2) 내부하중 : 하부집수장치가 설치될 때 순내부하중은 역세척압에 안전율을 고려한 값 이상이어야 한다. 설계 계산 때는 여재의 자체 무게를 고려해서는 안된다.

(3) 상재하중 : 하부집수장치는 자중 이외에 여과자갈, 여과사 등 상재하중에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

(4) 안전율 : 공기역세척의 시작 또는 종료시에 일어날 수 있는(dynamic loading)을 감안하여 적절한 안전율을 포함해야 한다.

(5) 취급시 하중 : 설계는 선적, 취급 및 설치시 발생할 수 있는 하중을 고려하여야 한다.

3. 시  공

3.1 시공일반

3.1.1 하부집수장치는 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

3.1.2 하부집수장치는 여과시 운전시 부력과 Dynamic Force에 견딜 수 있어야 한다. 송수실은 역세척시 역세척수와 공기의 유속이 낮도록 여유잇는 단면적을 가져야 한다.

3.1.3 물ㆍ공기공급장치는 유입, 이송과 여과지내에서 정해진 유량 조건하에서 균일한 공기와 물의 흐름이 유지될 수 있도록 조정 설치되어야 한다.

3.1.4 하부집수장치의 상부는 여과지의 바닥면을 평면으로 마감할 수 있도록 수평의 평면을 가져야 하며 공기와 물이 일정한 힘을 가지고 여재를 수직으로 투과하여 여재를 깨끗이 할 수 있어야 한다.

3.1.5 하부집수장치를 설치하기 전 여과지내를 깨끗하게 청소한 후 설치하여야 한다.

3.1.7 하부집수장치 오차는 ±1㎜이내 이어야 하며 각 측면사이의 Level 허용오차는 0.5㎜이내 이어야 한다. 각각의 하부집수장치의 Level측정은 지내 중심선에서 규격에 적합한 측량기기로 측정하거나, 지내에 소정높이로 물을 채워 Check 할 수도 있다.

3.1.8 하부집수장치는 시공된 여과지 바닥위에 ±15㎜오차이내의 수평으로 시공되어져야 한다.

3.1.9 하부집수장치 설치시 콘크리트 조각, 분산먼지 등의 오염물질로부터 보호되어져야 하다.

3.1.10 여과지 하부수로 생긴 오물이나 몰탈 부스러기 및 이물질 등은 진공청소기 또는 빗자루에 깨끗하게 청소한 후 여재 투입시까지 먼지, 비산분지, 이물질의 유입을 방지하기 위한 덮개 등으로 보호되어져야 한다.

3.2 현장시험

3.2.1 시험일반

모든 지시된 시험을 수행하고 모든 자재, 설비 및 적당한 휴대용 송풍기와 필요한 인원 등 시험에 필요한 모든 것들을 공급한다. 이와 같은 모든 시험에 드는 비용뿐만 아니라 시험과정 중에 나타난 모든 문제점을 시정하여 적정한 시설이 되도록 한다. 또한 감독관이 시험광경을 볼수 있도록 현장시험 실시계획을 감독관과 사전협의하여 일정을 10일이전에 보고하여야 한다.

3.2.2 하부집수장치 흐름분포 시험(물)

(1) 각 여과지의 하부집수장치는 흐름의 분포가 균일한 지 확인하기 위해 눈으로 볼 수 있는 배출흐름 분포 시험을 받아야 한다.

(2) 이 시험은 여재가 설치되기 전에 이루어져야 하며, 시험을 시작할 때 하부집수 장치는 그 높이의 대략 반 정도를 물로 채워야 한다.

(3) 시험흐름속도는 평균 설계역세척속도(m/분,일)(설계시 제시)이어야 하며, 흐름속도는 눈으로 관찰하는 동안 약 2분 정도는 유지되어야 한다.

(4) 흐름분포 시험은 세 번 반복 시행되어야 하며, 매 시험 동안 각 오리피스로부터의 흐름뿐만 아니라 흐름이 끊어지는 부분 또는 끓는 부분이 있는지 관찰해야 한다.

(5) 시험도중 발생된 문제점 등을 시정해야 할 필요가 잇는 경우 이에 따른 조치를 취해야 하며 그러한 문제가 시정되었는지 시험을 다시 해 보아야 하며, 반드시 제작자 측 기술자가 현장 시험에 참석해야 한다.

3.2.3 하부집수장치 흐름분포 시험(공기)

(1) 각 여과지의 하부집수장치는 흐름의 분포가 균일한 지 확인하기 위해 눈으로 볼 수 있는 배출흐름 분포 시험을 받아야 한다.

(2) 보완이 필요한 경우 감독관이 만족할 때까지 필요한 시정조치를 취해야 하며 재 시험도 이루어져야 한다. 여재가 설치된 후에 시험을 위해 하부집수장치의 윗부분보다 약 1피트 정도의 높이로 하부집수장치를 깨끗한 물로 채워야한다.

(3) 시험을 위한 흐름속도는 공기와 물의 보통 역세척 속도(m/분, m/일 : 설계시 제시)이어야 하며, 이 속도는 관찰이 이루어지는 2분동안 지속되어야 한다.

(4) 이 시험은 세 번 반복해야 하며, 매 시험동안 각 오리피스로 부터의 흐름뿐만 아니라 흐름의 끊어지는 부분 또는 끓는 부분이 있는지 관찰해야 한다.

(5) 시험도중 발생된 문제점들을 시정해야 할 필요가 있을 경우 이에 따른 조치를 취해야 하며 그러한 문제가 시정되었는지 시험을 다시 해 보아야 하며, 반드시 제작자측 기술자가 현장시험에 참석해야 한다.

3.2.4 손실수두 시험

시스템의 손실수두를 적어도 한 개의 여과지에 대해서는 측정해야 한다. 이 측정된 마찰손실은 하부수로, 교차파이브, 하부집수장치 등에도 적용된다. 제작사의 기술자는 모든 여과지에 대해 이 시험기간 동안 참석해야 한다.

제3장 시운전

1. 일반사항

본공사는 급속 여과지개량공사로서 정수장의 운전과 동시에 시운전을 수행하므로 특별한 주의를 요한다. 그러므로 기존 토목, 기계, 전기 및 계측제어의 제반설비가 상호 유기적으로 작동할 수 있도록 여과지 개량 시공이 완료된 후 관련처리 시설물에 대하여 설계조건등의 기능성을 정확히 검측하여 준공후 완벽한 정수처리 시설로써 정상운전이 가능하도록 합리적이고 체계적인 시운전을 시행하여야 한다.

시운전 착수전에 시운전 계획(일정, 인력배치, 시점 항목, 각종 점검 양식 등)을 감독관에 제출하여 승인을 받는다.

2. 시운전의 범위

2.1 시운전 시행전 점검사항(기존설비)

2.1.1 각종 기계류, 배관류, 전기계장 및 중앙제어 설비에 대한 정상적인 작동여부를 점검한다.

2.1.2 각 구조물 및 배관류, 설비류 등의 수밀 및 기밀상태 점검

2.1.3 공종별 설비의 부하운전을 실시하여 시운전시 이상이 없도록 함.

2.1.4 상기의 점검사항은 시운전 Check List를 작성하여 감독관에게 제출한다.

2.2 시운전 시행

2.2.1 시운전은 시운전전 점검사항이 완료된 후 연속적으로 운전을 시행하는 것부터 시운전이라 한다.

2.2.2 정상적인 원수를 취수하여 각 공정별로 정수처리하여 처리수를 법적 기준치이하 또는 설계기준치로 정상화시킨다.

2.2.3 시운전 기간 중에는 정수장의 조건에 맞는 가장 이상적인 운전자료를 산출하여 실제 운전에 활용할 수 있도록 한다.

2.2.4 운영, 관리 요원에게 각 장비의 제작, 납품 업체별로 운전방법 및 유지관리 교육을 실시하고 각 공종별로 실무교육을 실시하여 정수장의 운영이 효과적으로 운영될 수 있도록 한다.

2.2.5 각종 안전사고에 대비하여 위험요소를 발견하여 이를 교정시킨다.

2.2.6 정수장 운전 중 발생할 수 있는 System 상의 응급상황에 대처할 수 있도록 교육을 통하여 배양시킨다.

2.3 시운전 종료후 사항

2.2.1 발주처 인수인계시 입회

2.2.2 시운전 결과 보고서작성 및 제출

2.2.3 시운전 각종시험 및 점검결과 서류제출

2.4 기  타

2.4.1 본 시운전을 위해 발주처는 다음사항을 제공한다.

(1) 원수대

(2) 전력비

(3) 슬러지케익 처리비

제4장 자재구매시방서

1. 일 반 사 항

(1) 본 시방서는 본 공사에 소요되는 자재의 규격, 제조, 치수, 형상, 시험 운반 및 납품에 대하여 적용한다.

(2) 모든 자재는 본 시방서에 규정된 대로 제작, 시험, 납품되어야 하며, 공급자는 공사진행에 지장을 주지 않도록 각 품목별 상세공급 계획을 발주처에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(3) 각 품목별 계약 체결시에서 납품 완료시까지 제작도면, 시험성과서, 검사 등 모든 사항에 대하여 공사감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 시행하여야 하며, 승인을 득하지 못한 경우에는 조속한 시일내에 보완하여 승인을 득하여야 한다.

(4) 모든 자재는 별도의 지시가 없더라도 KS, JIS, ASTM, JWWA, AWWA 등의 공인된 규격과 설계도서를 검토하여 감독관의 승인을 받아 공사에 지장을 주지 않도록 제작 납품하여야 한다.

(5) 기 제작된 자재라도 변형, 파 손등의 결함이 발생할 시는 공급자의 부담으로 교체하여야 한다.

(6) 자재의 운반시 파손되지 않도록 주의 깊게 다루어야 하며, 충격을 주지 않도록 한다.

(7) 운반시 파손 부위가 있는 자재는 공급자의 부담으로 보수하여야 하며, 보수가 불가능할시는 교체하여야 한다.

(8) 본 시방서의 해석에 이견이 생길 경우 발주처의 해석에 따라야 한다.

(9) 공인된 규격과 설계도서를 검토한 후 시공이 불가능하다고 판단될 시는 감독관의 승인을 받아 다른 규격을 적용할 수 있다.

(10) 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 자재 구입상 고려되어야 할 사항은 감독관의 지시에 따른다.

(11) 납품은 발주처의 지시에 따라 분할 납품, 전량납품을 할 수 있으며, 대금은 기 납품된 물량에 대하여 지불할 수 있다.

(12) 감독관의 승인을 받았더라도 공급자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

2. 레 미 콘

2.1 목  적

본 시방서는 급속여과지 개량공사에 필요한 레미콘을 구입하는데 그 목적이 있다.

2.2 적용범위

본 시방서는 레미콘 자재의 규격, 품질, 운반 및 납품에 대하여 적용한다.

2.3 종  류

설계기준강도	적 용 구 조 물	비 고
25 - 18 - 8	기초 콘크리트(버림CON'C)	슬럼프치 허용오차 : ±2.5 cm
25 - 18 - 15	기초 콘크리트(버림CON'C)
25 - 21 - 15	관받침, 밸브받침
25 - 21 - 8	측구 등 우배수시설물
25 - 24 - 8	역T형 옹벽
25 - 27 - 15	본 구조물

2.4 참조규격

KS F 4009 레디믹스트 콘크리트

2.5 재료

2.5.1 시멘트는 다음 규격에 적합한 것 또는 품질이 이들과 동등 이상인 것이어야 한다.

(1) KS L 5201 포틀랜드 시멘트

(2) KS L 5210 고로 슬래그 시멘트

(3) KS L 5211 플라이 애시 시멘트

(4) KS L 5401 포틀랜드 포조란 시멘트

2.5.2 골 재

(1) 골재는 깨끗하고, 강하고, 단단하며, 내구적으로 적당한 입도를 가지고 먼지, 점토덩어리, 유기물, 가늘고 긴 돌 조각 등의 해로운 양을 포함해서는 안되며 다음 규격에 적합한 것 또는 품질이 이들과 동등 이상인 것이어야 한다.

① KS F 2526 콘크리트용 골재

② KS F 2527 콘크리트용 부순 골재

③ KS F 2534 구조용 경량골재

④ KS F 2543 콘크리트용 동 슬래그 골재

⑤ KS F 2544 콘크리트용 고로 슬래그 골재

⑥ KS F 2573 콘크리트용 순환골재

⑦ KS F 2583 콘크리트용 연슬래그 골재

(2) 천연골재(잔골재)는 염분(NaCl) 한도가 KS F 2515(골재중의 염화물 함류량 시험 방법)에 따라 시험하였을때 0.04% 이하이어야 한다. 0.04%를 초과한 것에 대해서는 감독관의 승인을 얻어야 한다. 다만 그 한도는 0.1%를 초과할 수 없다.

(3) 2종 이상의 골재를 혼합해서 사용하는 경우의 혼합입도는 KS F 2526(콘크리트용 골재), 혼합입형은 KS F 2527(콘크리트용 부순 골재)에 적합하여야 하고, 혼합 전 각골재의 품질은 KS규격의 품질규정을 만족하여야 한다.

2.5.3  물

물은 기름, 산, 염류, 유기불순물, 현탁물 등 관의 품질에 영향을 미치는 물질을 유해량 함유해서는 안 된다.

2.5.4  혼화재료

혼화재료는 다음에 나타내는 규격에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 것으로 콘크리트 및 강재의 재료에 영향을 주지 않는 것이어야 한다.

(1) KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제

(2) KS F 2561 철근 콘크리트용 방청제

(3) KS F 2562 콘크리트용 팽창제

(4) KS F 2563 콘크리트용 고로슬래그 미분말

2.6 운  반

레미콘이 공장을 출발하여 현장 타설시까지 허용시간이 경과된 레미콘에 대해서는 공사감독관의 지시에 의해 지체없이 현장으로부터 반출 하여야하며 또한 현장타설시 품질이 불합리한 것이 발견될 시에도 공사감독관의 지시에 의해 현장으로부터 지체없이 반출하여야 한다.

2.7 기  타

본 시방에서 명기되지 않은 사항이라도 납품상 고려되어야 할 사항은 발주처의 지시에 따른다.

3. 시 멘 트

3.1 적용범위

본 시방서는 시멘트 자재의 규격, 품질, 운반 및 반입에 대하여 적용한다.

3.2 규격 및 수량

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
시 멘 트	40KG/포	포

3.3 참조규격

(1) KS L 5201 포틀랜드 시멘트

(2) KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트

(3) KS L 5205 내화물용 알루미나 시멘트

(4) KS L 5210 고로 슬래그 시멘트

(5) KS L 5211 플라이 애시 시멘트

(6) KS L 5401 포틀랜드 포조란 시멘트

3.4 재 료

(1) 시멘트는 방습적인 구조로 된 사이로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.

(2) 포대시멘트는 지상 300mm 이상되는 마루에 쌓아올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치하여 저장하여야 하며, 13포대 이상 쌓아 올려서는 안된다.

(3) 저장중에 약간이라도 굳은 시멘트는 사용해서는 안되며, 제조일로부터 3개월이상 저장한 시멘트는 사용하기 전에 시험을 실시하여 그 품질을 확인하여야 한다.

(4) 포대시멘트를 일시적으로 야적하고자 할 때는 감독관의 승인을 받아야 하며, 이때에 방습포로 덮어야 한다.

3.5 품  질

시멘트는 생산후 6개월이 경과되지 않은 것을 반입하여야 하며 보통 포트랜트 시멘트 (KS L 5201) 1종에 부합되는 것으로 품질 성분이 변질되지 않은 양호한 것을 반입하여야 한다.

3.6 기  타

본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 납품상 고려되어야 할 사항은 관련 KS 기준  및 발주처의 기준에 따른다.

4. 철    근

4.1 목  적

본 시방서는 급속여과지 개량공사에 필요한 철근을 구입하는데 그 목적이 있다.

4.2 적용범위

본 시방서는 철근의 규격, 품질, 시험검사, 운반 및 납품에 대하여 적용한다.

4.3 종  류

명 칭	단 위	규 격							비 고
이형철근	ton	10mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	29mm	1본당 길이 6～10m

4.4 품  질

철근은 KS D 3504에 적합한 이형철근으로 SD30은 항복강도 σy=300MPa, 허용 인장강도는 440MPa 이상, SD40은 항복강도 σy=400MPa, 허용 인장강도는 560MPa 이상이어야 하며 시험에 합격된 제품이어야 한다.

4.5 납  품

상기 수량의 납품은 계약일로 부터 15일 이내로 하며 철근의 본당길이는 6 ∼ 10 m으로서 규격별로 요구하는 길이로 납품하여야 한다.

4.6 본 시방서에 명기되어 있지 않은 사항은 발주처의 지시에 따른다.

제5장 하부집수장치(유공블록) 규격 및 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 제2수원지 여과시설 개량공사 하부집수장치(유공블록)의 제작, 납품, 구매, 설치, 시운전 등에 필요한 규격, 품질, 현장시험 및 검사에 적용한다.

1.2 계약범위

1.2.1 계약자는 유공블록의 제작, 납품, 설치, 현장시험 등을 실시하는데 문제가 없어야 한다.

1.2.2 유공블록, 여재지지판, 공기균등공급관 등의 제작, 납품, 설치에 필요한 모든 공정

1.2.3 현장시험에 필요한 모든 공정

1.3 수량 및 규격

명 칭	규 격	단위	수 량	비 고
유공블록	H240~340㎜	㎡	212
여재지지판	500㎛	㎡	212
공기균등공급관	STS316	식	1

(1) 급속여과지 면적 : W8.4m × L4.2m × 2Cell = 70.56㎡/지 (3지 : 212㎡)

(2) 여과면적 : 제작사별 규격이 상이하여 제시하지 않음.

2. 성능 및 설계상 요구조건

2.1 일반조건

2.1.1 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감 전일까지 나라장터(G2B)에 하부집수장치(세부품명번호 10자리 4710997701)제조물품으로 등록한 업체

2.2 유량조건

여과지 하부집수장치는 다음과 같은 운전조건에서도 만족스럽게 작동되도록 공급 및 설치되어야 한다.

2.2.1 여과된 물의 배출량 : 설계 시 제시

2.2.2 역세척 시 공기 공급 시 : 설계 시 제시

2.2.3 역세척 시 공기와 동시에 역세척수 공급 시 : 설계 시 제시

2.2.4 역세척수(헹굼) 공급 시 : 설계 시 제시

2.3 유량분배

하부집수장치가 설치될 때 흐름의 균등성을 위한 아래 두가지 조건을 충족시켜야 한다.

모든 흐름조건에서 역세척을 하는 동안 공기와 물의 불균등 분포가 아래 기준을 초과해서는 안된다.

2.3.1 물 : 공칭설계유량의 ±5%

2.3.2 공기 : 공칭설계유량의 ±10%

2.4 구조설계 조건

2.4.1 일반

앵커 및 받침대를 포함한 하부집수장치는 아래에 열거한 하중을 지지하도록 설계되어야 한다.

2.4.2 내부하중

하부집수장치가 설치될 때 순내부 하중은 역세척압에 안전율을 고려한 값 이상이어야 한다.

설계 계산 때는 여재의 자체 무게를 고려해서는 안 된다.

2.4.3 상재하중

하부집수장치는 자중 이외에 여과사 등 상재하중에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

2.4.4 안전율

공기역세척의 시작 또는 종료시에 일어날 수 있는 동하중(dynamic loading)을 감안하여 적절한 안전율을 포함해야 한다.

2.4.5 취급시 하중

설계는 선적, 취급 및 설치 시 발생할 수 있는 하중을 고려하여야 한다.

3. 재료

3.1 유공블록

3.1.1 일반조건

(1) 물과 역세공기에 접촉하는데 사용되는 재질은 먹는 물 수질기준에 대한 수질안정성 또는 동등 이상의 성능을 보증 할 수 있는 재질이어야 한다.

(2) 하부집수장치의 설치에 필요한 앵커, 그라우팅 지지대(grout retaining strip), 마감재(closure), 개스킷, 스프링 클립 등은 유공블록 공급자가 공급해야 한다.

(3) 모든 시험 준비, 실험절차 및 계측설비의 제시자료는 ± 2% 이내의 정확도를 가져야 한다.

3.1.2 하부집수장치

(1) 재질

여과지에 사용되는 블록은 공기나 물이 스며들지 않고, 고강도로서 내부식성과 화학적으로 안정한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 재질이어야 한다. 매끄럽고 균일한 표면과 천공된 면이 깨끗이 정리된 오리피스를 가져야 한다.

(2) 규격

블록의 크기와 무게는 운반이나 시공이 편리하도록 하여야 한다.

(3) 형상

블록은 분배오리피스가 상부의 평면에 위치한 직사각형 형상이 되어야 한다. 블록은 구조적 강도를 위해 튀어나온 곳과 들어간 곳이 있어야 하며, 블록의 옆면은 모르터와 잘 접합될 수 있는 구조이어야 한다.

(4) 구성

블록은 끝과 끝이 연결되도록 배열되어져야 하며, 여과면적의 횡방향 연결은 연속적인 기계적 결합이 되도록 하여야 한다. 연결부위는 경사진 탭을 가진 벨과 스피것 형식을 가져야 하며, 개스킷을 설치하여 물과 공기가 새지 않도록 하여야 한다.

3.1.3 여재지지시스템

(1) 여재지지시스템은 공장에서 하부집수장치에 부착되어야 한다. 여재지지시스템은 하부집수장치에 STS 316 또는 동등 이상인 재질의 꼭지가 달려있는 나사로 연결되어야 한다.

(2) 여재지지시스템은 선정된 하부집수장치와 일체를 이루어야 하며, 규격 및 기능은 제작사에서 제시된 표준사양에 의한다.

3.1.4 공기균등공급관(여과지 내부)

(1) 공기분배시스템은 일반적으로 하부집수장치의 하부에 위치한 지관을 통해 공기가 적절히 공급될 수 있는 지름의 관으로 설계되어야 한다.

(2) 공기관은 STS 316 또는 동등 이상의 재질을 사용하여야 하며, 공기관의 지지를 위한 앵커나 다른 재료도 동일 재질을 사용하여야 한다.

(3) 공급자는 공기지관 관경 및 선정에 대한 계산서를 제출, 승인을 득하여야 하며 공기균등공급관의 제작 및 설치는 유공블록 공급자가 수행하는 것을 원칙으로 한다.

3.1.5 그라우트 지지대

(1) 플룸(Flume)에 설치하는 그라우트 지지대는 블록의 배열을 일정히 할 수 있도록 블록의 하부에 꼭 맞는 형상이어야 하며 재질은 고강도 폴리에틸렌으로 되어야 한다.

(2) 그라우트 지지대는 유공블록 공급자로부터 공급되어야 한다.

3.1.6 그라우트

(1) 그라우트는 유공블록 제작자가 서면으로 추천하는 것과 일치하고, 공사감독이 승인하는 수축방지제가 혼합된 포틀랜드시멘트와 모래가 1 대 2로 혼합된 것이어야 한다.

3.1.7 금속

(1) 물과 접촉하는 앵커볼트, 지지대, 조임물, 와셔 등의 모든 금속은 STS 316 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

(2) 고정앵커, 받침앵커, 받침플레이트 등 몰탈 속에 묻히는 모든 금속은 STS 304 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

4. 특별사항

4.1 적용범위

4.1.1 공급자는 제2정수장 급속여과지 유공블록의 제작, 납품, 운반, 설치, 현장시험이 원활하게 되도록 하여야 한다.

4.1.2 현장상황 및 시공조건에 따라 설계의 경미한 변경이 필요한 경우 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 변경하여야 한다.

4.1.3 공급자는 설계도서를 검토하여 설치하는 제품의 설계조건과 비교 검토하여 도급공사의 변경사항 필요 시 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 변경하여야 한다.

4.2 적용규정

4.2.1 KS	한국산업표준규격

4.2.2 KWWA	한국수도협회규격

4.2.3	환경부 제정 상수도공사 표준시방서

4.2.4	환경부 제정 상수도 시설기준

4.3 계약 후 제출서류

4.3.1 납품 예정 공정표를 포함한 다음 목록을 제출하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 제작, 납품, 설치한다.

(1) 납품 기자재 명세서

(2) 각 기자재의 주요사항과 이에 대한 계약시방과 제작자 시방의 대조표

(3) 제작 및 설치 시방서

(4) 주요 기가재의 설계 계산서

(5) 조립도 및 부품도 등을 포함한 상세도면

(6) 검사 및 시험성적서

(7) 제품 설명서 및 참고자료

4.4 승인용 도서 제출

4.4.1 공급자는 모든 기자재의 제작, 납품, 설치에 필요한 모든 설계도서를 계약 후 20일 이내에 제출하여 공사감독의 승인을 받아야 하며, 도면승인 이전에는 제작에 착수할 수 없다.

4.5 보증기간

4.5.1 제작, 납품, 설치되는 제품은 준공 후 3년간 책임 보증하여야 한다.

4.5.2 보증기간 내 하자 발생 시 계약자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

4.6 기타

4.6.1 공급자는 공사 진행사항에 대한 사진을 찍어 기록으로 남겨야 하며, 공사감독의 요구가 있을 시 정리된 사진기록을 2부 제출한다.

4.6.2 준공 완료시에는 준공 사진첩 2부를 제출한다.

4.6.3 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사감독의 지시에 따라야 하며, 현장시험, 검사에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

4.6.4 제작도면 승인 요청 시 예비품 목록 (유공블록 및 여재지지판)을 제출 공사감독원의 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

5. 시 공

5.1 유공블록

5.1.1 일반조건

(1) 하부집수장치는 공사감독의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(2) 퇴수로 하부 벽체의 철근 조립시 물분배 슬리브와 공기분배 슬리브의 위치를 사전 확인 후, 추 후 유공블록 설치에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 하부집수장치는 하나의 블록으로 구성되어 압력이 걸릴 때 스스로 지탱할 수 있어야 하며, 여과지 운전시 부력과 운동에너지(dynamic force)에 견딜 수 있어야 한다. 송수실은 역세척시 역세척수와 공기의 유속이 낮도록 여유있는 단면적을 가져야 한다.

(4) 물·공기 공급장치는 적절한 크기의 오리피스로 만들어져야 하며, 유입, 이송, 오리피스 내 에서의 손실과 오리피스의 위치 등은 여과지 내에서 정해진 유량조건하에 균일한 공기와 물의 흐름이 유지될 수 있도록 조정·설치되어야 한다.

(5) 하부집수장치의 상부는 여과지의 바닥면을 평면으로 마감할 수 있도록 수평의 평면을 가져야 하며, 공기와 물이 일정한 힘을 가지고 여재를 수직으로 투과하여 여재를 깨끗이 할 수 있게 하기 위한 분배오리피스가 있어야 한다.

(6) 하부집수장치의 분산실은 효과적으로 공기를 조절하여야 한다.

(7) 유공블록을 설치하기 전 여과지 내를 깨끗하게 청소한 후, 유공블록에 맞추어 먹줄치기 등으로 마킹하여 유공블록 설치위치를 표시하고, 여과지바닥에서 3~4cm 높이로 일정한 표고(level)가 되도록 바닥모르터를 타설한 후, 유공블록을 설치한다.

(8) 하부집수장치 횡방향 오차는 ±5mm 이내이어야 하며, 각 측면 사이의 표고(level) 허용오차는 0.5mm 이내이어야 한다. 각각의 하부집수장치의 표고(level)는 지내 중심선에서 규격에 적합한 측량기기로 측정하거나 지내에 소정높이로 물을 채워 검수(check)할 수도 있다.

(9) 유공블록 사이는 고무링을 사용하여 한 번에 연결하여야 하며, 유공블록 내부의 봉인은 밀봉재로 접착하여야 한다.

(10) 유공블록은 일정한 압력의 물과 공기의 균등분배와 효과적인 여재세척을 위해 수직으로 역세척하여야 하므로 수평으로 시공된 여과지 바닥 위에 ±5mm 오차 이내로 시공되어져야 한다.

(11) 각 유공블록은 설치 전까지 유공블록과 여재지지 시스템을 보호할 수 있는 보호막으로 포장하여 콘크리트 조각, 분산먼지 등의 오염물질로부터 보호되어야 한다.

(12) 유공블록 상부면에서 작업을 수행하게 되는 경우에는 상부표면을 적절하게 보호하여야 한다. 모르터를 채우기 위해 손수레와 같은 장비를 사용할 때에는 그 무게에 분산하중이 걸리도록 합판 등을 깔아 작업면으로 사용하여야 한다.

(13) 전체 유공블록은 역세척시 상승압을 고려하여 블록과 블록 사이는 12mm 이상의 봉강으로 여과지 바닥과 체결하여야 하며, 또한 블록과 블록 사이 공간에 모르터를 주입하여 고 정봉강과 모르터가 유공블록의 벽면을 구속하도록 하여야 한다.

(14) 모르터는 유공블록의 최상부 공간까지 채워져야 하고, 모르터의 건조수축으로 인해 블록과의 결속면이 이완되어서는 안 된다.

(15) 유공블록 제조사가 제시하는 권고사항이나 권장사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 수용하여야 하며, 하부집수장치 모든 배관의 오물이나 파편 등 유량흐름에 방해를 주는 것들을 제거하여야 한다.

(16) 여과지 하부수로에 생긴 오물이나 모르터 부스러기 및 이물질 등은 진공청소기 또는 빗자루로 깨끗하게 청소한 후 여재 투입 시까지 먼지, 비산분진, 이물질의 유입을 방지하기 위한 덮개 등으로 보호하여야 한다.

(17) 여재지지시스템

가. 여과자갈의 대체를 목적으로 여재지지시스템을 도입하고자 할 때에는 수처리에 장애가 없도록 제반사항을 검토하여 공사감독자(감리원)의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 여재지지시스템은 상부의 여재를 지지하면서 최소의 손실수두로 여재와 하부집수장치 사이를 물과 공기가 균등하게 통과하도록 하여야 한다.

6. 현장시험

6.1 시험일반

6.1.1 시공자는 지시된 시험을 수행하고 자재, 설비 및 적당한 휴대용 송풍기와 인원 등 시험에 필요한 사항을 공급한다.

6.1.2 공사감독이 시험광경을 볼 수 있도록 현장시험 실시계획을 공사감독과 사전에 협의하여 일정을 10일 이전에 보고하여야 한다.

6.2 하부집수장치 흐름분포시험(물)

6.2.1 각 여과지의 하부집수장치는 모든 오리피스가 이물질에 의해 막히지 않았는지 확인하고, 흐름의 분포가 균일한지 확인하기 위해 눈으로 볼 수 있는 배출흐름 분포시험을 받아야 한다.

6.2.2 이 시험은 여재가 설치되기 전에 이루어져야 하며, 시험을 시작할 때 하부집수 장치는 그 높이의 대략 반 정도를 물로 채워야 한다.

6.2.3 시험흐름속도의 평균 역세척속도는 ◯(m/분: 설계시 제시)이어야 하며, 흐름속도는 눈으로 관찰할 수 있도록 약 2분 정도는 유지되어야 한다.

6.2.4 흐름분포시험은 3회 반복 시행되어야 하며, 매시험 동안 각 오리피스로부터의 흐름뿐만 아니라 흐름이 끊어지는 부분 또는 끓는 부분이 있는지 관찰해야 한다.

6.2.5 시험도중 발생된 문제점 등을 시정해야 할 필요가 있는 경우, 이에 따른 조치를 취하고 시정되었는지 시험을 다시 해 보아야 하며, 반드시 제작자가 현장시험에 참석해야 한다.

6.3 손실수두시험

6.4.1 시스템의 손실수두를 적어도 한 개의 여과지에 대해서 측정해야 한다.

6.4.2 이 측정된 마찰손실은 하부수로, 교차파이프, 하부집수장치 및 여재지지시스템 등에도 적용되며, 제작사의 기술자는 모든 여과지에 대해 이 시험기간 동안 참석해야 한다.

7. 품질보증 및 기타

7.1.1 물과 역세공기에 접촉하는데 사용되는 모든 재질은 먹는물 수질기준 또는 동등 이상의 기준을 만족하여야 한다.

7.1.2 공급자는 사용될 유공블록의 성능 및 품질이 시방기준에 적합한지 확인하기 위하여 공사감독자(감리원)의 요청이 있을 시 공장을 방문하여 확인하도록 준비를 하여야 한다

제6장 여과사 규격 및 시방서

1. 적용 범위

본 시방은 제2수원지 여과시설 개량공사에 필요한 여과사 규격, 구매, 납품 및 검사 적용한다.

2. 수량 및 규격

명 칭	규 격	단위	수 량	비 고
여과사	1.0mm ± 0.05 (이하 규격 참조)	ton	102	포장, 운반, 하역 포함

3. 납품 장소 : 경북 포항시 남구 연일읍 유강리 201 제2수원지 내

4. 구매 조건

- 납품되는 여과사는 국내산으로 대형 상수도 여과기능에 지장이 없고 충분한 여과, 세척기능 및 여층구성을 유지할 수 있고 또 위생적인 것이라야 한다.

- 여과사의 품질을 담보하기 위하여 「광업법」제38조 및 42조에 의거 규사광업권(업종코드：4649) 등록 및 채광계획 인가를 득하고 여과사 생산시설을 보유한 업체가 생산한 제품을 납품하여야 한다.

5. 납품 기간

- 여과사 납품은 계약일로부터 40일 이내로 하며(시험검사 기간 제외), 태풍 등의 영향으로 생산에 차질이 있을 경우 감독관과 협의하여 20일 이내의 기간을 연장할 수 있다.

6. 여과사 규격

- 납품되는 여과재는 원석(규석)을 파쇄 가공한 규사가 아닌 자연상태에서 채취, 선별한 규사이어야 한다.

- 여과사는 석영질(SiO2) 90%이상의 견고하고 균일한 규사로서 외관은 탄소물질, 먼지, 점토, 실트 등의 불순물을 포함하지 않고 편편하지 않은 굳은 모래이어야 한다.

여과재의 규격

항 목	여 과 사
규격	KWWA F100
외 관	불순물이 적고 단단 균등할 것
유 효 경	1.0mm ± 0.05
균 등 계 수	1.5 이하
최 대 경	2.0mm 이하
최 소 경	0.3mm 이상
비 중	2.55 ~ 2.65 범위
강 열 감 량	0.75% 이하
마 멸 률	3% 이하
세 척 탁 도	30NTU 이하
염 산 가 용 율	3.5% 이하
겉 모 양	석영질이 많고 견고하고 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질등 불순물이 적고 납작하거나 약한 모래가 적어야 한다.

7. 시험 및 품질

- 여과사의 시료채취는 지정된 장소에 납품 완료 후 감독관이 입회하여 시료를 채취하며, 채취한 시료는 감독관이 공인시험기관에 의뢰하며, 시험의뢰에 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

- 시험방법은 KWWA-F100 “수도용 여과모래 시험방법”또는 동등 이상의  항목별 검사 방법에 의하여 실시한다.

- 납품된 여과사의 시험 또는 검사결과 부적합 판정이 나면 납품자는 즉시 전량 반출 후 대체 납품하여야 하며, 이에 소유되는 비용 및 납품지연에 따른 책임은 계약자가 부담한다.

- 본 물품의 적기 공급과 품질을 보증하기 위하여 여과사를 납품코자 하는 자는 산지에서 채취한 물품으로 세사 및 체가름 공정을 기계적인 설비(균일성 유지)에 의거 생산 하여야 한다.

8. 운반 및 납품

- 납품되는 여과사는 밀폐된 용기에 포장(ton bag)하여 납품하여야 하며, 포대에는 규격, 용량, 생산지, 생산자를 명시하고 용적당 중량 1㎥=1,500Kg 을 적용 공인기관의 계량증명을 첨부하여야 한다. (감독관의 승인시 변경 가능)

- 여과사 운반시 불순물이 섞이지 않도록 하여야 한다.

- 운반 전 및 운반 중 전항의 규정에 따른 시험성적서 및 SAMPLE을 제출하여야 한다.

- 납품은 발주자가 지정하는 장소(각 계열별로 균등배분)에 하역함으로써 납품된다.

※ 납품시 납품장소 훼손가능성이 있을 경우 보호깔개를 덮고 운반하역 하여야 하며 훼손시 납품자 책임으로 한다.

- 물품의 납품과 관련하여 물품검수 완료 이전에 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 납품자가 진다.

- 납품자는 납품되는 여과재의 재질에 관한 항목의 참고용 시험성적서 사본을 제출하여야 한다.

제7장 터보송풍기 규격 및 시방서

1 일반 사항

1) 건    명 :  제2수원지 여과시설 개량공사 관급자재 터보송풍기 및 공기배관 제작구매설치

2) 설치위치 :  포항시 남구 연일읍 유강리 201 제2수원지 내

3) 납품기간 :  계약일로 부터 40일간

4) 수    량 :  터보송풍기 85㎥/min × 2대 제작설치 및 기타 배관 1식,

(내역서 확인 참조)

2. 목적

본 시방서는 제2수원지 여과시설 개량공사 관급자재 터보송풍기 및 기타 부속배관을 제작 설치를 하기 위한 필요한 제반 사항을 기술하는데 목적이 있다.

3. 일반 조건

1) 나라장터(G2B)에 물품분류번호 10자리(4010160101 송풍기)를 제조업체로 입찰참가 등록하고, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조에 의한 직접생산 확인증명서(세부품명: 송풍기) 소지한 업체

※「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목(중소벤처기업부고시  제2018-70호)」 물품에 해당

2).	「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 의한 중소기업자  또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 의한 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중․소기업 또는 소상공인확인서를 소지한 업체

3 터보송풍기 사양

항 목	규 격 및 형 식	비 고
(1) 형 식	단단 터보형 원심 송풍기	공기 베어링식
(2) 취 급 유 체	공 기
(3) 접 속 구 경	250A
(4) 송 풍 량	85 ㎥/min 이상
(5) 토 출 압 력	4,000 mmAq 이상
(6) 전 동 기	100HP 이상
(7) 전 원	380V × 3φ × 60Hz
(8) 수 량	2
(9) 설 계 조 건	1atm, 흡입공기온도 +20℃
(10) 운 전 방 법	연동운전 및 수동운전	인버터 기동

3. 구조 및 재질

본 터보 블로워는, 인버터로 구동되는 영구자석형 동기모터에 직결된 단단 원심압축기 형

3. 구조 및 재질

본 터보 블로워는, 인버터로 구동되는 영구자석형 동기모터에 직결된 단단 원심압축기 형태로서, 수평방향 흡입이고 토출은 수직 또는 수평방향으로 되며, 별도의 윤활장치가 필요없는 에어포일 베어링 방식의 제품이다.

터보 블로워의 구성은 블로워 기계부와 인버터를 포함한 현장제어반, 그리고 방풍밸브와 외함 등으로 구성되어 있다.

1) 압축부

(1) 임펠라는 고강도 알루미늄 합금(A7075)을 5축 밀링기에 의한 기계가공으로 제작되어야 하며, 표면경도를 높이기 위한 표면처리를 해야 한다.

(2) 높은 효율을 유지하면서 용량의 변화폭이 크도록 하기 위해, Vaneless diffuser 형태라며 하며, 달팽이관 형태의 Volute를 가진다.

(3) 압축부의 흡입 최고 온도 조건에서 정격회전수에서의 써지점 압력이 설계 압력보다 최소한 20% 이상 높아야 한다.

(4)임펠라는 고속운전 조건에 대한 충분한 내구성을 갖도록 설계하여야 하며, 모터 회전축과의 조립은 타이볼트에 의한 직결조립으로서, 카플링 또는 기타 동력전달 장치는 사용될 수 없다.

(5) 압축공기의 누설 방지를 위하여, 최소 4개 이상의 Knife edge를 갖는 라비린스 씰이 요구된다.

2) 프레임

프레임은 주조상 결함이 없는 양질의 알루미늄 주조품으로서,  정밀한 동심도 유지 및 분해 조립이 쉬운 구조로 하고, 프레임에 가해지는 모든 열적, 기계적 하중에 충분히 견딜수 있도록 설계하며, 공기의 누설이 없도록 제작한다.

3) 모터

(1) 모터는 광범위한 영역에서 효율이 유지될 수 있는, 영구자석형 동기모터라야 한다.

(2) 내부에 강력한 영구자석을 포함하는 모터 회전축은, 동력전달 및 임계속도에 대한 충분한 안전율을 가지도록  재료선정 및 가공, 조립되어야 하며, 운전 중 동적 발란스가 유지될 수 있는 구조라야 한다.

(3) 영구자석의 종류는 고온용 싸마리움 코발트 자석으로 제한한다.

(4) 모터 스테이터는 고품질의 전기강판으로서 최대 0.2t 이하의 제품을 사용하여야 하며, 절연등급은 "H" Class 이상이다.

4) 공기 베어링

(1) 공기 베어링은 Hydrodynamic airfoil bearing 이며, 표면에 자기윤활 코팅이 된 Top foil 과 물결무늬를 갖는 bump foil로 구성된, 쓰러스트 베어링과 저널 베어링으로 나뉘어 진다.

(2) 공기 베어링은 니켈합금으로 제작되어야 하며, 임펠러를 포함한 회전 로터를 안정적으로 지지할 만큼 충분한 하중 지지 능력을 가진다.

(3) 베어링의 열적 안정성을 입증하기 위하여, 1시간 이상의 Full load test 후, 로터 정지, 5초 내 재기동, 30초내 100% rpm 도달 과정의 연속 재기동 시험을 3회 반복한다.

5) 인버터 및 풍량/풍압조절 장치

(1) 인버터에 의한 주파수 변환 방식으로, 로터의 회전수를 조정하여 블로워의 풍량을 조절한다. 또한 운전 중에 흡입공기 온도 변동 또는 출구측 부하의 변동이 생기더라도 자동으로 블로워의 운전점 이동이 가능하며, 요구되는 부하에 따라 현장 제어반을 통해 50~100% 범위의 유량 조절이 가능하여야 한다.

(2) 인버터는 -10~40도의 대기온도 범위에서 안정적 운전이 가능하여야 하며, 깨끗한 정현파 형식의 출력파형을 가진다.

6) 냉각방식

(1) 고속모터의 냉각은 터보 블로워의 성능 및 안정적 운전에 있어 가장 중요한 요소로서, 모터 회전축에 부착된 별도의 냉각팬을 이용하여 모터케이싱 내부에 장착된 냉각핀 사이로 공기를 불어넣은 후, 다시 회전자와 고정자 사이의 공극을 통해 돌아 나온 후 모터 케이싱 외부로 배출되는 구조를 가져야 한다. 이를 통해 뜨거워진 공기는 압축기 성능 저하를 피하기 위해, 반드시 외함 외부로 배출될 수 있는 구조로 한다.

(2) 모터 냉각 성능을 입증하기 위해, Witness test 시에 100% 부하 조건, 즉 모터 출력 마력수/1.223 의 동력 소모 운전조건에서 규정압력으로 1시간 이상 유지하는 시험을 실시한다.

7) 소음

소음기준은 블로워 주 공기 흡입구 전방 1.5m에서 85dB을 초과하지 않아야 하며, 측정방법 KS B 6361을 따른다. 또한 현장 설치시 상기 85dB 이하를 유지하기 위하여, 블로워 제조사는 토출구에 소음기를 설치하거나, 배관 외부에 별도의 흡음재를 감을 것을 추천할 수 있다.

8) 외함

(1) 터보 블로워의 외함은 기계부 및 전기, 제어부 전체를 수납하는 구조이며, 운전 중 발생하는 소음을 규정치 이하로 완화 시키는 기능을 가진다.

(2) 운반 및 설치가 쉬운 구조이며, 정비 유지관리가 용이해야 한다.

(3) 외함에 가해지는 하중에 변형이 없는 견딜 수 있는 견고한 구조이다.

9) 흡입 필터

흡입 필터는 터보 블로워의 운용에 있어 지속적인 유지관리가 이루어져야 하는 부품으로서, 판형 구조이며, 운전 중 기계정지 없이 교체가 용이해야 한다.

재질은 잡사 폴리에스터형 압착 부직포로서, ASHRAE STANDARD 52.1에 따른 시험 방법에 의하여 중량법으로 95% 이상의 분진 포집 효율을 가져야 한다.

10) 써지 방지 장치

터보 블로워의 기동/정지 시의 급격한 풍량 및 압력변화에 따른 써지방지를 위한 보호장치로서, 방풍 밸브 및 소음기를 구비한다.

방풍 밸브는 외부로부터 압축공기 공급 없이 블로워 자체 토출압력으로 작동하는 방식이 여야 하며, 방풍시 소음을 감쇄하기 위한 방풍소음기를 구비 하여야한다.

11) 유량측정

정확한 유량을 공급하고 관리하기 위해 블로워 흡입구에 유량계를 부착하여 흡입유량  을 실시간으로 계측하고 이를 제어화면에 표시하여 유량을 조절할 수 있어야 한다.

인버터 소모동력을 이용한 유량계산 방식은 허용되지 않는다.

12) 측정 계기류

블로워는 최적의 운전상태를 유지하기 위하여 필터 막힘, 써지현상이나 모터의 과부하, 인버터와 모터의 과열 등을 방지하기 위하여 보호장치를 갖추어야 하며, 이를 위해 다음과 같은 측정계기 및 센서류를 장착하여 Display 및 제어/이상기록 기능을 갖도록 System을 구성하여야 한다.

(1) 토출 공기의 압력과 온도 센서

(2) 흡입 공기의 온도센서

(3) 흡입 필터 차압센서

(4) 인버터 회전수 및 소모전력 신호

(5) 모터 온도센서

(6) 유량계

13) 현장 제어반

(1) 블로워를 기동/정지 및 제어하고, 운전 중 비정상 상태를 감지하고 경보를 주며, 블로워를 정지시켜 보호하는 기능이 있는 현장 제어반을 각 블로워 마다 설치한다.

(2) 자체 콘트롤러가 내장되어 원격/자동, 현장/수동운전이 가능하여야 한다.

(3) 제어반표시부

가) 제어반은 터치판넬 및 마이컴 제어기를 적용한 구조로, 판넬의 전면 표시부에서는 다음과 같은 측정 데이터를 표시하여야 한다.

① 송풍기 운전상태

- 작동중

- 정지중

- 이상

② 측정 및 산정 데이터

- 흡입 필터 차압

- 흡입 공기의 온도

- 토출 공기의 온도

- 토출 공기의 압력

- 흡입 풍량

- 회전수

- 소비전력

③ 경고 및 이상 신호

- 필터 차압과다

- 모터 과열

- 인버터 이상

4. 부속품

(1) 대당 표준부속품

가. 흡입공기 필터  :  1개

나. 방풍 밸브 : 1개

다. 방풍 소음기 : 1개

라. 확관 : 1개

마. 토출 신축 이음관: 1개

바. 체크밸브  : 1개

사. 토출 소음기  : 1개

(2) 대당 예비부품

송풍기의 비상상태에 대비하여 하기와 같은 예비부품을 구비한다.

가. 흡입공기 필터:   1세트

5. 도장

방식, 방청을 위하여 분체도장을 수행하며, 고객의 요구에 따라 특정사양의 도료와 공정을 수행할 수 있어야 한다.

6. 시험, 검사 및 시운전

사양에 명기된 성능을 증명하기 위한 시험을 하여, 풍량, 압력, 전력 등이 표기된 성적서를 제출한다.

7. 기타 배관 및 자재 설치 내역

품목	규격	수량	단위	비고
배관용강관(STS,공업용)	250A×2.8mm	9.3	M
배관용강관(STS,공업용)	300A×2.8mm	20.4	M
STS 90˚엘보 S/10 (용접식)	250mm	6	개
STS 90˚엘보 S/10 (용접식)	300mm	9	개
STS중심레듀샤 S/10 (용접식)	350×250	3	개
STS 플랜지(10kg/c㎡)	250A	6	개
STS 플랜지(10kg/c㎡)	300A	3	개
STS 맹플랜지	250A	2	개
고무패킹(플랜지접합)	D250㎜	6	개
고무패킹(플랜지접합)	D300㎜	3	개
육각볼트(STS)	M22*90	176	개
너트(STS)	M22	176	EA
와셔(STS)	M22	176	EA
버터플라이밸브(GEAR)	250A	2	EA
STS평철	12t,200mm	197.4	kg
STS찬넬	100*50*5*7	59	kg
STS찬넬	200*80*5*7	187	kg
셋트앵커(STS)	Ø12mm*150mm	22	EA
U볼트(STS)	250A	8	EA
U볼트(STS)	300A	6	EA