일 반 시 방 서

1. 적용범위

1) 본 시방서는 밀전3가압장 신설공사(전기) 자동제어반 제조구매설치에 적용한다

단, 별도의 도면에 기재사항 및 특기시방서가 있을 때는 본 시방서 외에 특기사항에 의거하되 본 시방서를 배제하지 않는다

2) 계약자는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세설계, 자재구매, 기기제작, 공급, 설치, 운반, 시험 및 시운전을 포함한다

3) 본 시방서에 별도로 명기되지 않은 사항이라도 당연히 포함 되어야할 모든 세부사항에 대하여 감독원의 지시에 따라 시행 하여야 한다

2. 사용자재

사용자재는 계측제어의 특성에 맞는 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하고 제품이  없을시 위 제품 과 동등한 또는 그이상의 제품을 감독관의 사전       승인을 득한후  사용 하여야 한다

3. 공사공정계획

도급자는 공사착수전에 공사에 필요한 모든 기구를 현장에 반입하여 감독관의 검사를 받아야 하며 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정         공정표 및 기타 규정에 의한 제반서류를 제출 하여야 한다.

설계도서 및 시방서에 관한 이의가 있을때는 감독관과 우선 협의하여 책임한계와 대책을 명확히 해두어야 한다.

4. 감독원 및 시공자

1) 본 시방서상의 감독원은 본 공사 발주처로부터 본 공사 시행 일체의 사항을 위임받은 자 로서 감독원이 행한 지시, 승인 및 검사는 발주자를           대신하는 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다

2) 본 시방서상의 시공자라 함은 본공사 일체의 공사 시행을위한 도급 계약자를 말한다

5. 시공계획

본 공사를 위한 시공자는 시공전에 다음 사항의 자체 계획서를 감독 부서에 제출하여 검토를 받아야 한다

1) 예정공정표

2) 감독원이 필요로 하는 자료

3) 시공용 도면 및 시공도서

6. 준공도서

1) 준공도면은 시공자 부담으로 작성 제출하여야 하며 감독원의 검토 및 승인을 득 하여야 한다

2) 준공도 작성방법 및 양식은 감독원의 의견에 따라야 한다

3) 준공도서(공사감독이 요구할시)

가. 제작 사양서(A4기준, 식별이 불가능할 경우 A3도)

나. 시험성적서 및 외형도

다. 기타 필요한 도서일체

라. 관공서등 제반 수속서류

7. 사진대지 제출

도급자는 감독관의 지시에 따라 착공전, 시공중 중요한 부분의 시공과정 및 준공후 사진을 촬영하여 원판포함 사진대지 2부를 작성하고 이를           감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다

8. 시공자의 의무

1) 시공자는 공급되는 설비간의 운전에 차질이 없도록 협조를 하여야 하며 모든 기간에 하나의 종합적인 시설이 되도록 하여야 한다

2) 본 공사에 있어 필요한 경우 타 계약자가 공급하는 기기와의 협조는 감독관을 통해서 협조를 한다

3) 기존의 설비 공급자와 충분한 협의를 하여야 하며 기기를 설치하는 부분에 대하여 항상 입회하여 관련 기기 설치 및 공사에 문제점이 없도록           조치 하여야 한다.

그러나 기존 시설에 대한 파손이나 시설의 변경사항이 발생할 경우 시공자 부담으로 원상복구 하여야 한다

4) 공사의 시공부분이 부실하다고 인정되거나 초래할 염려가 있다고 판단될 경우에는 보완 또는 교체를 하여야 하며 시정 될 때까지 기성금의 지불         을 유보 또는 금지 할 수 있다

또한 충분한 품질보증이 되지 못한 사항이 준공후 발견 되었을 때에도 승인사항을 유보 또는 취소 할 수 있다

5) 시공자는 설계서, 도면, 시방서, 전기설비 기준에 관한 규칙, 내선규정, 안전관리규정, 관계법령, 한전의 공사관리규정, 한국통신의 공사관리규          정 및 기타 국제적으로 공인된 제 규정에 의하여 성실하게 공사를 하여야 한다

6) 설계 및 공법상 이견이 발생할때는 감독원의 의견을 우선한다

7) 시공자는 기기 공작물 및 시공 중 설치 완료한 기기등에 대하여 일체의 관리책임을 진다

8) 시방서에 명기되지 않은 경미한 사항이 발생할 경우 시공자 부담으로 한다

9) 공사가 완료되었을 때는 감독관의 입회하에 각 설비의 기능과 기타에 대해서 검사 및 시험을 실시한다

10) 관계 관청의 검사, 시험을 필요로 하는 기기 또는 시설은 기준에 합격 하여야 하며 일반 전기시설물은 전기안전공사의 사용전 검사 및 전력회          사의 승인을 받아야 하며 각 검사 및 시험에 필요한 비용은 시공자 부담으로 하며 시험결과를 감독원 에게 제출 하여야 한다

11) 제작 및 공사, 준공에 관련되는 관계 관청이나 기타에 대한 수속은 시공자가  신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 시공자의 부담으로 한다

9. 안전관리

1) 시공자는 공사작업에 있어 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리에 유의하여 시행은 물론 안전사고 발생시 모든 책임은 시공         자가  진다

2) 시공자는 공사에 관한 안전작업 제반 지시사항 및 안전수칙을 성실히 준수 하여야 한다

10. 보안관리

1) 시공자는 공사 중 숙지한 각종 기밀사항을 대외에 누설 하여서는 안되며 누설로 인한 피해는 시공자가 책임을 진다

2) 감독원은 필요시 시공 종사자의 신원사항을 요청 할 수 있다

11. 현장관리

1) 시공자는 공사 시행중 안전, 보안, 노무관리 및 사용기자재등의 철저한 관리로서 기존과 제3의 설비에 대하여 손상과 피해가 발생되지 않도록 한다

2) 시공완료후는 가설물의 철거 및 원상복구는 물론 뒷정리를 철저히 하여야 한다

3) 공사 시행중 야기되는 일체의 문제에 대해서는 현장 감독원의 사전 승인을 득 한 후 공사 하도록 한다

4) 시공자는 지입자재를 현장 감독관의 검수를 거친 후 사용 하여야 하며 현장 감독원이 요구시 주요 품목에 대해서는 시험성적서를 제출 하여야 한다

5) 검사 또는 시험에 합격한 자재는 지정한 장소에 정돈하여 보관하며 불합격이 된 것은 즉시 반출하고 신속히 대체품을 납입하여 공사 진행에 지         장이 없도록 하여야 한다

6) 시공자는 현장조건, 공사장 위치, 공사성격, 특히 필요한 기계장치, 기후의 불확실성, 도로, 전원공급, 용수, 인력공급, 자재취급 및 보관, 자           재운반 등을 포함하여 계약금액 또는 공사에 영향을 주는 제반사항에 대해 숙지 하여야 한다

7) 시공후에 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 감독원의 입회검사를 받아야 한다

8) 공사는 각각의 공정에 대해 감독원의 점검을 받는다. 단, 감독관이 승인 결정한 경우는 이를 생략 할 수 있다

9) 감독관은 현장조건에 따라 필요 하다고 인정되는 경우 도면 및 물량등 변경을  명할수 있으며 시공자는 특별한 사유가 없는 한 지시에 따라야 한다

10) 시공자는 무부하 상태에서 기기의 1차 시운전시 입회에 대한 책임을 지며 시험 완료 후 시험결과 보고서를 작성하여 감독원에게 제출 하여야 한다

11) 종합 시운전은 부하상태에서의 시운전으로서 본 설비와 관련된 타 설비와의 종합적인 시운전을 포함하며 총괄적인 기능이 발휘될 수 있도록 하         여야 하며 종합 시운전에 대한 종합결과 보고서를 감독원에게 제출 하여야 한다

12. 피해보상

1) 시공자는 공사용 기기, 기구, 재료 및 기존시설 또는 제3자에게 피해가 발생되지 않도록 시공 하여야 하며 손해를 입혔을 때에는 시공자의 책임         으로 원상복구는 물론 현물 변제 및 배상 하여야 한다

2) 시공자는 절대 공사기간에 차질이 없도록 시공 하여야 한다

13. 현장 대리인

1) 시공자는 공사를 시행함에 현장 대리인을 두어야 한다

2) 현장 대리인은 공사 시공에 적합한 기술자 면허를 소지한 자로서 경력등에 대하여 감독원의 승인을 사전에 받아야 한다

3) 시공자는 감독원으로부터 현장 대리인에 대하여 부적당하다는 통보 접수 즉시 현장 대리인을 교체 하여야 하며 시공자측 사정에 의거 교체시는         사전 승인을 받아야 한다

4) 현장 대리인은 공사현장에 상주하여 감독원의 지시에 따라야 하며 시공자를 대표하여 시공, 재해예방, 작업원의 통제 및 사용 기자재의 관리,          반출입 등 제반이행사항에 대하여 책임을 지고  처리하여야 한다

5) 작업원의 기능, 지식, 숙련도등에 대하여 현장 감독원이 부적격자로 판정 통보시에는 현장 대리인은 그 작업원을 즉시 교체 하여야 한다

14. 제법규 및 기준준수

1) 시공자는 공사 시행에 있어 관계 제법규 및 기준은 물론 현장의 규정을 준수 하여야 한다

2) 기타 본 시방서에 명기되지 않은 세부사항은 현장 감독원의 지시에 따른다

특 별 시 방 서

1. 계 측 설 비

1) 일반사항

각 계기는 필요한 모든 부속품들을 갖추고 있어야 하며, 계측기기 설계시 하기에 검출된 조건들을 준수하거나 최소한 동등 이상의 제품이어야          한다.

(1) 설치조건

- 설치조건은 하기와 같다.

- 온    도 : 실내 0 -40 ℃ / 실외 -20℃ ～ 40℃

- 습    도 : 실내 20 ～ 85% -RH

- 분    진 : 0 ～ 1mg/㎥

- 부식개스 : 유화수, 염소, 메탄가스등에 유의하여야 한다.

(2) 신  호

모든 아날로그 신호는 통신(RS-485)와 DC 4-20mA를 원칙으로 한다.

(3) 방폭 및 방수구조

방폭형 개스가 존재하는 지역에 설치되는 검출기는 방폭 구조로 설계하여야 한다.

(4) 방수구조

습도가 높은 지역이나 방수를 요하는 지역에 설치되는 검출기들은 방수구조로 설계 하여야 한다.

(5) 내부식성

부식성 개스로 인한 부식을 방지할 수 있도록 내산성, 내알칼리성 설계를 하여야 한다.

(6) 모든 변환기는 현장에서 계측할 수 있도록 지시기능이 내장되었거나 아날로그 또는 디지털 지시계를 부착 하여야 한다.

(7) 모든 현장 계측기기는 공급전압의 변동, 순간적인 Surge와 RFI/EMI로부터 보호를 받을 수 있도록 안전회로를 장치 하여야 한다.

(8) 계측기 설치시 필요한 부속자재들은 부식성 가스 및 염해로부터 보호받을 수 있는 재질을 선정 하여야 한다.

2) 시스템 구성

가) 시스템의 기술적 조건

본 감시제어시스템은 밀전3가압장 신설공사(전기) 자동제어반 제조구매설치에 적용되며 시설되는 설비들은 다음과 같은 기술적 조건을 만족 하여야 한다.

(1) 확 장 성

장래에 요구되는 시스템의 확장, 변경 및 수정이 용이하도록 계획 설계 되어야 한다.

(2) 감 시 성

감시기능의 향상을 위해 장비 및 설비전반의 세부관리가 가능해야 하며, 중앙감시실 에서 시스템 계통에 대한 상태감시 및 제어가 가능해               야 한다.

(3) 조 작 성

본 System 은 조작기능을 향상시키기 위하여 오차 없이 능동적이며 용이한 조작기능이 가능하여야 하며, 효율적 처리를 위한 종합적인                관리를 위해 중앙감시실(상수도과 사무실)내 기존 서버에서 가압장 및 배수지 시설을 감시 및 제어할 수 있는 조작 관리가 합리적 이어야 한다.

(4) 원격감시제어반은 자체 CPU및 Memory에 의해 독립적인 감시.제어기능을 수행 하여야 하며 ,시스템 보호를 위해 Lightning Arrester및                   Noise Filter등의 보호 장치를 갖추고 있어야 한다.

(5) HMI Software

시방서의 요구기능에 부합되는 기존 수처리 설비 전용 Software를 이용 하며, 기존 설비와 연계 운영되어야 하는만큼 Control Program

(Ladder Diagram, Control Loop)등을 작성하여 운영자가 원활한 운전을 할 수 있도록 구축해야 한다.

또한  Program의 작성 및 유지보수의 편리성을 위해 Program의 입출력 Device들이 한글로 구현되어야하며, 시방적용에 대하여 On-line               Real Time Executive 계통으로 전 Process를 감시제어 할 수 있도록 풍부한 화면이 제공되어야 하며, 공정의 효율적인 운영 및 관리가                용이하도록 공정 데이터의 종합 감시/제어를 위한 계층적 Display, 처리 공정의 운영 상태를 종합 감시제어를 위한 Graphic, 현장으로부               터 취득된 데이터의 관리를 위한 자료관리 (알람, 트랜드, 보고서 etc)기능이 제공 되어야 한다.

(6) 감시제어시스템의 기능

본 시스템에 요구되는 기능은 다음과 같다.

(가) 감시기능

감시제어시스템 자체에 대한 Status, Trouble에대한 모든 것을 감시할 수 있어야 하며 통신환경에 대한 스펙이 다른 복수 개의 원격                   감시제어반의 통신환경을 자동 설정 할 수 있도록 설정정보 저장기능, 통신포트 확인기능, 통신환경 자동설정기능을 제공함으로써 신                   속하고 정확한 통신 동기화가 가능 하여야 한다. 동시에 다수의 원격감시제어반으로부터 전송된 데이터를 통합 데이터화 할 수 있어                   야 하며, Master Station상의 기기의 데이터 저장 영역의 데이터를 공유 메모리를 통해  HMI Station과 동기화 시킴으로서 데이터 처                  리속도와 효율을 향상 시킬 수 있어야 한다. 또한 현장에 설치된 원격 감시제어반(TM/TC)과 접속하여, 그 데이터를 형식에 맞게 가공                  하고, 구성하여 전용회선선로를 이용하여 중앙운영실에 데이터를 전송 하여야 한다. 전송 되어진 데이터는 가압장의 각종 데이터 감                   시 및 제어 데이터베이스를 구성하고, 기존 사양에 맞춰 화면을 구성 하여야 하며, 표준화면 ․ 트랜드화면 ․ 플랜트화면 ․ 레포트화면                   을 구성 하여야 한다.

본 설비는 현장 자동제어반을 구축함과 동시에 통합관제센터(상수도과)에 설치된 기존 자동제어시스템에 연계하여 구성 하여야 한다.

- 데이터베이스 : 가압장명을 명기하고, 펌프전류, 관로압력, 유량, 수위등 사용자가 최대한 사용하기 쉽게 구성한다.

- 표준 화면    : 개소별로 구성하며, 구만가압장 화면 바로가기 아이콘들이 설치되어야 한다.

- 트랜드 화면  : 실시간 트랜딩 하게 시스템을 구성하여 펌프전류, 유입압력, 유출압력 유량 등 전일 데이터 기록을 감시할 수

있도록 구성 그래프나 수치로 표시 되도록 구성 하여야 한다

- 플랜트 화면 : 최대한 현장과 유사하게 구성하고, 배관 및 배관자재 등을 상황에 맞게 현실감 있게 구성하며. 기 설치된 화면과

융화 되도록 구성한다.

- 레포트 화면 : 시보 화면은 별도로 구성하여, 정해진 시간에 화면에 차례대로 나열하고 전일 데이터를 상세하게 기록 하여야 한다.