E10011 원격검침

1.	일반사항

1.1  적용범위

본 시방서은 포항 지식산업센터 신축공사 공급되는 양방향 실시간 원격검침설비공사에 대하여 적용한다.

1.2  관련시방

(1) 배관공사

(2) 배선공사

(3) 접지공사

1.3  참조규격

(1) 전기설비기술기준

(2) 내선규정

(3) 방송통신기자재 적합성평가 인증(KC)

1.4  제출 및 승인

(1) 자재 관련도서

1) 자재승인요청서

2) 제작도면 및 시방서

3) 검사 및 시험계획서

4) 카다로그, 지명원, 시험성적서, 형식인증서

5) 견본품 기구별 1조

(2) 시공 관련도서

1) 시공계획서

2) 시공상세도(기기배치도 및 접속도)

3) 검측계획서

(3) 준공도서

1) 기구별 상세도

2) 준공도면

3) 각 기기별 취급설명서

4) 유지·보수설명서

1.5  사양의 적용

(1) 공급되는 모든 도면과 시방에 맞는 제품을 선정하여야 한다.

(2) 시방서 또는 설계도에 의하여 제작되는 것은 미리 구조 및 설치방법을 표시한 제작도 또는 견본을 제출하여 담당 감독자의 승인을 득한 후 제작하여야 하며 감독자의 승인 없이는 변경할 수 없다.

(3) 공급되는 모든 설비는 본 시방 및 각 기기의 사양서에 의거 제작, 설치 되어야 한다.

(4) 도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 제작 상 당연히 필요한 사항

또는 법령에 규제되는 사항은 현장 담당자와의 협의하여 한다.

(5) 세부사항이나 도면 또는 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 경우, 또는 해석상의 차이가 있을 경우에는 담당감독자와 협의하여야 한다.

1.6  검사 및 시험

(1)  중간검사

1) 공급자는 기기의 제작 중 사양의 적용이나, 기기의 성능 등을 확인하기 위하여 담당자(감독자)        의 요청이 있는 경우에는 공정별로 중간검사를 실시한다.

2) 담당자은 검사결과가 사양 또는 성능이 부족하다고 판단될 경우에 제작시정 또는 중지를 명할

수 있으며, 이의 시험을 위한 모든 책임은 공급자 부담으로 한다.

3) 생산자는 중간검사 중 지적사항에 대하여 보완하고 자재반입 전 담당자에게 그 결과를 제출하여

확인을 받아야 한다.

(2)  반입검사

서류검사, 육안검사를 실시하여 포장상태, 외형적인 상태, 제작상태 등을 확인한다.

(3)  성능(기능)시험

1) 현장 설치완료 후 설치상태 및 설비의 기능에 대한검사 및 시험(또는 시운전)을 실시하여야

한다.

2) 전자식 전력량계와 SYSTEM과의 통신상태를 확인한다.

3) 각 시설물간의 배선상태 점검 및 기기가 올바르게 설치되었는지 확인한다.

4) 해당 실별 오결선 여부 체크

1.7  운반, 보관 및 취급

(1) 각 자재는 보관 및 수송에 따르는 진동, 충격, 침습 등으로부터 보호될 수 있도록 견고하고 안전하게 포장되어야 한다.

(2) 포장은 개별포장, 속포장, 겉포장 등으로 구분하고 운반, 보관, 해체 등이 용이하도록 포장하여야 한다.

(3) 기기 및장비 등은 현장 반입시 운반이나 진동으로 기기, 장비 등에 손상 또는 충격이 가지 않도록 하여야 하며, 납품 전에 발송 및 도착예정 일자, 포장목록을 감독관에게 제출하여 확인을 받은 후 반입하여야 한다.

1.8  하자보증

(1) 제품, 장비에 대한 품질보증서(품질보증 년수 기록 포함)를 제출하여야 하며, 제조물 책임법

(PL법)의 모든 책임은 공급자 또는 시공자에게 있다.

(2) 검수 시 합격 판정되어 납품된 제품일지라도 결함에 의한 하자사항으로 인정되면 품질보증 의무에 따라 하자보수처리를 무상으로 실시해야 한다.

(3) 하자보증 기간은 준공 후 2년으로 하여야 한다.

2.	시공

2.1  공사의 범위

(1) 전기공사 부문

1) 설비미터 ~ 분전함 및 전력량계함 구간 매입 PULL BOX, 통신용 배관 및 배선(배선기구 포함)

2) 분전함 및 전력량계함 ~ 분전함 및 전력량계함 구간 통신용 배관 및 배선

3) 분전함 및 전력량계함 ~ 중계장치(DCU)함 구간 통신용, 전원용 배관 및 배선

4) 중계장치(DCU)함 ~ 중계장치(DCU)함 구간 통신용 배관 및 배선

5) 중계장치(DCU) ~ 인터페이스 유니트(INTER FACE UNIT) 구간 통신용 배관 및 배선

6) 전력량계 함 및 중계장치(DCU)함 설치

7) 중계장치(DCU) 전원공급 공사

8) 해당 실(임대시설, 주거, 공용부등) 전력량계 설치 및 강전결선

(2) 원격검침공사 부문

1) 해당 실 전력량계용 통신모뎀 설치 및 통신선 결선

2) 통신모뎀과 해당 실 설비미터 통신선 및 전력량계 통신선 결선

(설비미터 측 통신선 확인)

3) 중계장치(DCU) 설치, 통신선 결선

4) 인터페이스 유니트(INTER FACE UNIT) 설치, 통신선 결선

5) 원격검침서버(CCMS) 설치 & PROGRAM SET-UP

6) 전자식전력량계에 ID 입력 및 설비계량기의 초기 계량 값 확인

7) 시스템 시운전 및 사용자 교육

(3) 설비공사 부문

1) 설비미터 납품, 설치

2) 설비미터 동작 상태 Check

(4) 공사구분표

공종	공사내역	공사구분			비고
		원격검침업체	전기공사업체	설비공사업체
원격검침서버(CCMS)	납품/설치/시운전	○
인터페이스 유니트	납품/설치/시운전	○
중계장치(DCU)	외함납품	○
	외함설치 및 전원공급		○
	내장물설치	○
전력량계 함 또는 분전함	전력량계함 및 분전함 납품		○
	전력량계함 및 분전함 설치 및 강전인입 결선공사		○
	통신선인입(배관,배선)공사		○
	통신선 결선	○
통신모뎀	납품 및 통신선 결선	○
전력량계	납품	○
	설치 및 강전접속		○
	통신선 결선 및 시운전	○
통신용 설비미터 (수도, 가스)	납품 및 설치			○
	통신선 결선	○
	시스템 셋팅	○
교육	시운전, 교육, 하자처리방법	○

※ 전력량계 함 및 분전함 분리 발주 시 함 업체에서 함 내 전력량계를 조립하여야 한다.

2.2 시공 조건 확인

(1) 전력량계 용량은 차단기 용량에 준하여 선정하였는지 체크한다.

(2) 개별 난방 및 중앙난방, 지역난방에 준하여 검침종류를 선정하였는지 체크한다.

(3) 설미미터의 아날로그 및 디지털 방식을 설비담당자와 협의하였는지 체크한다.

(4) 중계장치(DCU)의 최대 계량기 또는 통신모뎀 연결 대수를 고려하여 적용하였는지 체크한다.

(중계장치 1개당 최대 128 해당 실 연결이 가능)

(5) 통신케이블은 485전용케이블을 사용하였는지 체크한다.

3.  자 재

3.1  자재의 선정

(1) 공사에 소요되는 모든 자재는 시중제품 중 우량제품으로 성능인증(형식승인)품으로 한다.

(2) 방송통신기자재 적합성평가 인증(KC)득한 제품을 선택하고 소요자재의 공급업체를 명기한 List를 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

(3) 특히, 전자식 전력량계는 형식승인을 득하고 양방향 실시간 검침이 가능한 제품으로 실시간 통신 기능을 내장한 제품으로 본 공사와 유사한 현장에 납품/설치된 실적이 있는 제품이어야 한다.

3.2  원격검침시스템 개요

업무시설 및 공용부 해당 실에 설치된 전기, 수도, 가스, SPARE 등 각종 미터의 검침을 해당 실을 방문하지 않고, 전용선 (RS-485)통신선로를 이용하여 원격검침 관련 모든 업무를 자동으로 처리하는 시스템으로 빌딩 및 복합시설에서 사용하는 각종 부하의 사용량에 대해 측정이 가능하도록 구현하여 에너지의 효율적 관리 및 임대시설에 한해 관리비 정산에 활용 할 수 있도록 전산화(REPORT 등)하는 시스템이다.

3.3  원격검침 계량기의 종별 구분(현장 여건에 따라 변경 가능함)

(1) 1종 검침 : 전력

적용장소 : 공용부, 업무시설

(2) 2종 검침 : 전력, 수도 or 가스

적용장소 : 공용부

3.4  시스템 특징

(1) RS-485통신

해당 실과 중계장치(전력량계-중계기)간 DATA 전송은 RS-485통신방식으로 전용선 통신선로를       사용하며 중계장치와 방재실(중계기-CCMS)간 DATA 전송은 RS-485 또는 TCP/IP통신방식으로      사용한다.

(2) 전자식 전력량계 (양방향 실시간 전자식 전력량계)

전자식 전력량계를 이용하여 각 해당 실에 설치된 계량기의 DATA값을 표시하고, 해당 실용 전자식  전력량계 1대에 전력, 수도, 가스 미터의 검침 값이 표시 가능해야 한다.

특히 전력량계의 전력검침은 수전/송전 전력량을 검침하여야 하며, 그 외에도 전압, 전류, 역률 등을 검침하여야 하며 데이터 전송장치와 통신하여 원격검침서버에서 확인 할 수 있어야 한다.

(3) 정전 발생 시 데이터 보존 및 검침업무 수행

1) 전력량계는 최종 데이터를 저장하여 복전 시 Display한다.

(4) 다양한 검침정보

전력량계, 통신모뎀 별 데이터를 수신하여 월별, 일별, 시간대별, 그룹별 상세조회 및 추이 그래프     등 다양한 검침정보를 제공한다.

(5) 높은 신뢰성

장비 별 통신 불량 및 에러 시 통신상태 표시 기능 등으로 높은 통신 신뢰성 확보한다.

(6) 엘리베이터 회생전력 검침

엘리베이터용 전력량계로 사용량 검침 및 하강 시 발생하는 회생전력량을 검침할 수 있는

양방향 검침 시스템이다.

3.5  시스템 구성

원격검침시스템의 구성은 원격검침서버(CCMS) & 소프트웨어, 인터페이스 유니트(INTER FACE UNIT), 중계장치(DCU), 통신모뎀, 양방향 실시간 전자식 전력량계, 기타 설비미터로 구성된다.

3.6  기기 사양

각각의 자재는 유지 및 UPGRADE가 용이하여야 하며 아래 제시한 항목들과 동등하거나 그 이상의 성능을 가진 자재로 선정하여야 한다.

(1) 원격검침서버(CCMS)

방재실에 설치되며 인터페이스 유니트(INTER ACE UNIT)로부터 검침정보를 접수받아 검침출력 등

모든 업무를 실행하는 장치이다.

1) MAIN SYSTEM

(가) CPU : Inter® 센디브릿지-4세대 3.0G

(나) MEMORY : 2G Byte DDR3

(다) HDD : 1TB

2) TFT LED(1대)

(가) SIZE : 22"

(나) 해상도: 1920(H) * 1080(V)

3) PRINTER

(가) 종류 : 레이저

(나) 용지규격 : A4

4) 컴퓨터 책상 및 의자(현장여건에 적합한 규격을 우선시한다.)

(가) 책상 SIZE : 1200(W) * 720(H) * 800(D)

(나) 재질 : 무늬목 나무, 인테리어가구

(다) 의자 : 양팔다리형

5) 소프트웨어

(가) 해당 실별 월별, 일일, 시간, 기간(전체, 건물, 해당 실에 대한 특정기간) 사용량

(나) 월별 이상소비 CHECK 기능(상한,“0”,전월대비 대비)

(다) 통계작업 및 시간대별/DATA종별 그래프화

(라) 평균 사용량 분석 DATA BASE 화

(마) 해당 실별 순간사용량 검침 값(전기)

(바) 수전/송전(회생/재생) 전력량 검침

(사) 에너지 분석(월별, 건물별, 기간별, 시간대별 사용량)

(아) 해당 실별 5분 단위 사용량 DATA BASE 화(옵션)

(자) 독거노인 안전 확인 서비스(옵션)

수도, 가스 사용량으로 독거노인의 안전을 확인

일정기간 사용량이 없을 경우 알람 경보 발생, SMS 서비스(옵션)

(차) 모자 계량기 검색(옵션)

모 계량기에서 자 계량기 사용량을 뺀 후 실사용량 구함

계층별 검색 시스템 적용

(카) 빌딩용 상세조회

부하별 / 기간별 조회(건물, 층, 호, 부하별 상세조회)

(타) 타 시스템 연동옵션)

빌딩안내, 시스템에어컨, 전력제어 등

(2) 인터페이스 유니트(I/F : INTER FACE UNIT)

원격검침서버(CCMS)와 통신중계장치인 중계장치(DCU)와의 연결장치로 DATA를 RS-485에서	USB

통신으로 변환하여 원격검침서버(CCMS)로 전송하며, 원격검침서버(CCMS) 가까운 곳에 설치된다.

1) 명칭 : 인터페이스 유니트(INTER FACE UNIT)

2) 연결 전선 수 : SINGLE TWISTED PAIR(2-LINE)

3) 통신방법

(가) 중계장치(DCU) ↔ 인터페이스 유니트(I/F) : RS-485 (약 1.2Km)

(나) 인터페이스 유니트(I/F) ↔ 원격검침서버(CCMS) : RS-232(USB로 연결) (10m내)

4) 전송속도 : 9,600bps ~ 38,400bps

5) 전원 : AC 220V or USB 자체 전원

6) 인증 : 방송통신기자재 적합성평가 인증(KC인증)

(3) 중계장치(DCU : Distributer Control Unit)

전력량계 및 통신모뎀 연결 시 최대 128개당 1개의 중계장치를 설치하여 RS-485통신으로 검침 컴퓨터의 인터페이스 유니트(INTER FACE UNIT)로 DATA를 전송한다.

1) 명칭 : 중계장치(DCU)

2) 정격전압 : AC 220V (상시전원)

3) 연결전선수 : SINGLE TWISTED PAIR(2-LINE)

4) 전송속도 : 9,600 bps

5) 통신방법

(가) 중계장치(DCU) ↔ 인터페이스 유니트(I/F) : RS-485(약 1.2Km)

(나) 중계장치(DCU) ↔ 원격검침서버(CCMS)  : TCP/IP(옵션)

6) 연결대수(세대) : 최대 128 EA

7) 인증 : 방송통신기자재 적합성평가 인증(KC인증)

(4) 통신모뎀

해당 실별 설비미터의 통신신호 및 전자식 전력량계의 RS-485신호 등 2종(전력, 수도 or 가스)의 에너지를 통합, 적산하여 중계장치(DCU)로 전송하고, 전기, 수도, 가스 검침 데이터를 전송하는 장비이며 층 분전함 내에 설치된다.

1) 명칭 : 통신모뎀

2) 설치장소 : 계량기함

3) 통신방법 :

(가) 통신모뎀 ↔ 전자식전력량계 : RS-485 통신(약 1.2Km)

(나) 통신모뎀 ↔ 디지털 설비미터 : DC-PLC 통신(약 300m)

(단, 아나로그 설비미터일 경우 PCU-1 컨버터를 부착하여 디지털 통신함)

(다) 통신모뎀 ↔ 중계장치(DCU) : RS-485통신(약 1.2Km)

(라) 통신모뎀 ↔ 월패드 : RS-485통신 (옵션) - 실시간 사용량 제공

4) 통신속도 : 9,600 pbs

5) 인증 : 방송통신기자재 적합성평가 인증(KC인증)

(5) 양방향 전자식 전력량계(Smart Digital Electricity meter)

해당 실에서 사용하는 전력량을 검침하고, 통신모뎀과 RS-485통신하여 설비미터 검침 값 및

전력량계 검침 값을 전력량계의 표시 창에 순차적으로 Display 하며, 누적전력량(kWh)과 순간소모

전력(kW)량을 검침한다.

1) 삼상 양방향 전자식 전력량계( Three Phase Smart Digital Electricity Meter)

(가) 명칭 : 삼상 양방향 전자식 전력량계

(나) 설치장소 : 해당 층 분전함

(다) 계기정격 : 3P4W 380/220V 80A, 5A 60Hz

(라) 검침( 1종, 2종 ) : 전기, 전기+수도 or 가스

(마) 전력검침기능 : 송전/수전전력량, 순간소모전력량 (옵션 - 전류, 전압, 역률)

(바) 정밀도 : 1.0급

(사) 검침단위 : kWh, kW, (A, V, Hz – 옵션)

(아) 통신방법 : RS-485(약 1.2Km)

(자) 인    증 : 형식인증

(6)  설비미터(수도, 가스)

1) 디지털 통신(DC-PLC)이 내장된 설비미터가 설치되어야 하며 필히 원격검침업체와 통신 연동         테스트가 완료된 후 납품되어야 한다.

2) 아날로그(펄스형) 설비미터일 경우 통신 호환이 가능하도록 통신변환장치(PCU-1 컨버터)를           설치하고 10ℓ/1PULSE 및 100ℓ/1PULSE 가 출력되는 제품으로 원격검침업체와 통신 연동            테스트가 완료된 후 납품하여야 한다.

3) 이외의 제품을 사용할 경우 원격검침이 가능하도록 설비업체에서는 설비미터에 변환기를               부착하여 10ℓ/1PULSE 가 출력 되도록 한다.