원전 주민 대피시설 물품 구입

[댁내 방송 시스템 구축]

2020. 8

	안전총괄과

목     차

Ⅰ. 설계설명서	3

Ⅱ. 일반시방서	5

Ⅲ. 특별시방서	8

Ⅳ. 예정공정표	15

Ⅰ		설 계 설 명 서

1. 사 업 명

원전 주민 대피시설 물품 구입(댁내 방송 시스템 구축)

2. 목  적

본 사업은 지진․호우 등 자연재난 발생 시 신속하고 효율적인 상황전파를 위하여 전체 통합방송이 가능하도록 하여 즉각적인 상황관리가 될 수 있도록 하며, 자연재난 발생 시 신속하고 효율적인 상황전파를 위하여“재난방송시스템”을 설치 및 구축하는데 목적이 있다.

3. 설치장소 : 포항시 관내 (장기면 수성리 일원)

4. 사업기간 : 계약일로부터 45일

5. 주요설비 : 재난방송시스템 1식

6. 설계변경 조건

가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는         점이 있을 경우

나. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

다. 설계도서대로 시행이 곤란한 사항이 발생하였을 경우

라. 재료비의 현저한 증감 및 물가변동 등 예산 회계 법령에 의거        변경이 타당한 경우

마. 설계도서와 제작중인 도서의 내용이 상이할 경우 설계도서에         있는 내용을 우선하며 증액 없이 처리한다.

바. 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

7. 자격요건

가. 본 사업은 지진, 태풍, 집중호우, 폭염, 대설 등 재난상황이 우려될 때     신속한 음성통보방송으로 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 중요한     사업으로써 재난경보시스템의 신뢰성 확보를 위해 아래의 사업자격     을 득한 업체로 한다.

1) 본 사업의 계약자는 정보통신공사업법 제14조에 의거 정보통신공사업        등록을 하고, 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의거 소프트웨어         사업자 신고를 필한 업체

2) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조      및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖  추고 국가종합      전자조달시스템 입찰참가가격 등록 규정에 의하여 동보장치(물품       분류번호10자리 4322269601) 로 입찰참가 등록한 업체로서, 중소       기업기본법 제2조에 의한 중소기업자로서 중소기업제품 구매촉진      및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법시행령 제10조의 규정에       의한 직접생산증명서(개찰일 이전에 발급된 것으로서 유효기간         내에 있어야 한다)소지업체 <직접생산증명서는 반드시 물품분류        번호 : 4322269601인 업체>

8. 하자보수

가. 본 장치의 하자보수 기간은 납품 완료일로부터 1년간 장비에         대하여 하자보수 하여야 한다.

나. 본 장치의 하자보수 기간 중 장애 발생으로 부품교체가 필요         할때는 계약자가 책임지고 즉시 조치하여야 하며, 시스템 결함을       수리하기 위한 프로그램수정, 부품교체, 수리, 제조, 시험 등에 소요        되는 제반경비는 계약자 부담으로 한다.

Ⅱ		일 반 시 방 서

1. 범   위

본 시방서는 재해 예․경보시스템 설치 및 교체 사업의 일환으로      장비의 제작, 공급, 설치에 관한 기준으로서 관계법령 및 계약조건     등 사업수행에 필요한 전반적인 절차와 계약자 준수사항 등에        대하여 적용한다.

2. 구매설치에 대한 기술기준

본 사업의 기술 수준은 다음의 관련기준 및 국제적인 표준권고를     적용하여 시공하여야 하며, 다만 본 기준 및 관계법령 적용기준       설정이 곤란할 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 결정한다.

가. 전기공사업법 및 동법 시행령 및 시행규칙

나. 정보통신공사업법 및 동법 시행령 및 시행규칙

다. 전기통신 기술기준 및 공인기관의 기술기준

라. 전자공업협회(EIA) 표준규격

마. 소프트웨어산업진흥법

바. 국제표준화기구(ISO)의 기준

3. 계약이행

가. 본 시방서에 특별히 명시하지 않는 사항에 대하여는 본 청 일반

계약 관련에 따르며 계약자와 본청 간 해석상 의견 사항은 본        청의 유권해석에 따른다.

나. 본 공사는 시공계획, 장비납품 개통 시까지의 모든 공정을 시방서      및 내역서대로 시행하며 누락된 사항에 대하여는 최적화 개통에        필요한 범위 내에서 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

다. 본 장비 설치 중 기존 운용중인 장비에 지장을 초래하거나 영향을

주어서는 안 된다.

4. 일반사항

가. 계약자는 본 설치에 관련된 모든 인원 및 시설에 대하여 안전         조치를 취하여야 하며 본 설치에 대한 인명 및 재산상에 손실에       대하여 계약자 부담으로 피해보상의 책임을 진다.

나. 사용되는 모든 재료는 기계적으로 견고하고 전기적 특성을 만족       하는 양질의 것으로 신뢰도 및 안전도를 보장할 수 있어야 한다.

다. 본 설치에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하여야 하며 KS       규격품이 없을 때에는 시중 최고품을 사용하여야 한다.

라. 기타 설치 중 의문점 및 설치에 필요하다고 판단될 때는 검수       자에게 문의 설치하여야 한다.

5. 사고보고 의무 및 책임

가. 기존 장비 및 전산 시설물의 파손 및 기타 발생할 수 있는 제반       사항으로서 시스템 시설 설치 계획에 영향을 미치는 사고에          대하여는 계약자가 미연에 방지할 책임이 있다.

나. 제작 설치 작업에 영향을 미치는 사고나 인체에 손상 또는           제3자에게 피해를 미치는 사고 발생시는 즉시 응급조치를 취하고       감독공무원에게 통보하여야 하며 작업 중 발생하는 일체의 사고       및 피해에 대하여는 계약자가 책임을 진다.

6. 작업 전후의 공정처리

가. 계약자는 작업을 전후하여 작업공정에 필요한 내용이 발생할         경우 감독공무원과 사전 협조하여 작업공정에 차질이 없도록 한다.

나. 설치가 완료 되었을 때는 감독공무원의 지시에 따라 설치장소        주변을 정리하여야 한다.

7. 의문사항

기타 설치 중 의문점 및 설치에 필요하다고 판단될 때는 감독       공무원에게 문의 설치하여야 한다.

8. 제출서류

가. 착수시

1) 착수계 2부

2) 내역서 2부

나. 완료시

1) 완료계 2부

2) 사진첩(전·중·후)- 주소록 첨부2부

9. 교육지원

가. 시스템의 원활한 운용을 위하여 계약자는 담당공무원과 재난         방송 운용자를 대상으로 집합교육 및 개별교육을 1회이상 실시       하여야 한다.

나. 신속한 방송을 위해 사용자매뉴얼을 작성하여 각 설치장소마다       상시 비치하여야 한다.

다. 교육지원과 관련하여 교육기관, 인원, 교육의 종류, 비용 일정,        기타 준비사항 등은 상호 협의하에 변경할 수 있다.

10. 보안관리

계약자는 설치 전 제 규정에 의거 보안서약을 실시하여야 하며       설치중 취득한 정보를 불법으로 외부에 유출하여서는 안 된다.       또한 누설 시 이에 대한 모든 책임은 계약자가 진다.

11. 특허권의 사용

본 사업수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어있는 특허 또는       실용신안, 발명사항 등을 사용할 때에는 계약자가 그 권리사용에     대한 일체의 책임을 져야한다.

Ⅲ		특 별 시 방 서

1. 범   위

가. 계약자는 주요납품장비 및 부대장비에 대하여 구성, 통신망 연결      등이 본 청의 목적 수행에 전혀 지장이 없도록 품질의 신뢰성,       안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 가지고 장비 일체를 일괄      제작 설치하여야 한다.

나. 계약자는 본 청에서 제시한 전체 시스템을 완전히 이해하여 본      시설에 참여하여야 한다.

다. 기 설치된 경보제어프로그램으로 문자, 음성, 팩스, 녹음, 메모,

플러스, 방송, GIS등 전체를 통합관리가 가능하여야 하고, 함께      지도 표출 및 지도상에서 직접 관리 및 경보 발송이 가능하도록      구축한다. 또한, 교체 예․경보 시스템도 GIS지도상에 표출되어        운영관리 되어야 한다.

라. 기 설치된 스마트폰 경보제어프로그램으로 언제 어디서나 전체,       그룹, 개별 방송이 가능하여야 하며, 경보방송이 가능하여야 한다.

마. 기 설치된 시스템과 연계 호환되어 시청의 경보프로그램으로         언제 어디서나 원전대피 방송이 가능하여야 한다.

2. 납품 및 설치

가. 본 시스템은 본 청에서 지정한 장소에 공급, 설치하여야 하며        설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적      제반비용과 그 문제의 처리는 계약자가 부담한다.

나. 설치시기 및 장소는 본 청과 협의하여 시행하며 개통 및 운용시험       을 하여야 한다.

다. 계약자는 본 시스템 시설과 관련하여 납품되는 장비들이 상기          일반 및 특수조건의 기술기준이상의 기능을 수행 할 수 있도록         납품장비들의 최적화 시험을 통하여 접속, 시스템/회선 운용시험을        하여야  한다.

라. 모든 장비는 진동의 영향을 받지 않도록 하여야 하며, 설치 시          수평을 유지하여 장비의 변형이 생기지 않도록 한다.

마. 장비는 견고히 부착하여 천재지변이 아닌 어떠한 경우라도

떨어지거나 넘어지지 않아야 한다.

3. 시스템의 특징

가. 프로그램의 접근 및 활용이 용이하도록 인터넷(TCP/IP) 이용         하여 신속하게 일괄 예․경보방송 기능을 수행 할 수 있어야          한다. 또한 필요에 따라 지역별, 그룹별로 임의의 선택에 따라

1:N(전체,그룹,개별) 지정방송이 가능해야 한다.

나. 전화(일반, 이동전화)로 원격 무선방송이 가능하여야 하며, 장비       안내 및 장비의 상태를 음성으로 안내가 가능하여야 한다.

다. 교체될 CDMA(무선)음성통보장치로, 원격으로 전화방송이 가능       하여야 하며, 시스템의 상태를 무음으로 점검하여 상태 값을         보고, 즉 프로그램 상으로 장비상태, 배터리 전압, 앰프 출력,        앰프 전원 등 세부 값을 점검하여 보고하는 기능이 가능해야 한다.

라. 스케쥴링 방송 및 주기적 점검 기능이 있어 주기적으로 재난         방송 및 시정방송이 가능하여야 한다.

4. 장비 구성

가. 다기능방송제어장치 업그레이드

1) 디지털 네트워크(TCP/IP) 및 무선(WCDMA)을 연결하여 사용          하는 방송장치이며 시스템에서 보내는 내용을 앰프를 통해           방송이 되어야 한다.

2) 본 장치는 전화방송 및 산불예방과 같은 음원을 재생하는 음원       방송이 가능하여야 하고 마이크를 연결하여 직접 방송이 가능       하여야 한다.

3) 본 장치는 TCP/IP망을 구성 시 TTS방송, 라이브방송, 녹음방송,        내장음원 방송이 가능하여야 한다.

4) 본 장치는 카드 슬롯방식으로 무선방송 필요시 송신 카드 장착만으로 댁내방송이 가능하여야 하며, 필요에 의해 지역별, 그룹별로 임의의 선택에 따라 1:N(전체, 그룹) 지정방송이 가능하여야 한다.

5) 본 장치는 외함, MCU 카드, LCD 구동부, 동작버튼부, 전원부         (AC/DC)로 구성되어 있다.

6) 본 장치는 외부 앰프와 연동할 수 있는 스위칭 회로를 구성          하여야 한다.

7) 본 장치는 외부 장비와 연동할 수 있는 입출력 단자를 구성          하여야 한다.

8) 본 장치는 회로부와 전원부를 분리 구성하여야 한다.

9) 본 장치는 4개의 통신 PORT로 구성되어야 한다.

10) 본 장치는 AC/DC 겸용이어야 한다.

11) 외부 써어지로부터 보호할 수 있도록 회로를 구성하여야 한다.

12) 형식은 공인기관에서 인정된 형식을 득한 제품이어야 한다.

13) 사양

적용회선 : WCDMA

사용주파수 : 300 ~ 3400㎐

사용전원 : AC 220V/60㎐, DC 24V 겸용

외부통신 : RS232 2PORT, RS232 1PORT(isolated), RS485                         1PORT(isolated)

CPU : 1GHz ARM

Memory : RAM 512MB

UI : 7인치 LCD 터치스크린(컬러)

Audio Codec : Max Stereo 48KHz

Audio 입력

- MIC

- Stereo 1채널 각 Max 1Vrms

Audio 출력

- AUX OUT Max 1Vrms

- Stereo 1채널 각 Max 1Vrms

제어방식 : TCP/IP, CID(발신자 전화번호 표시 서비스),                            DTMF 제어방식

동작조건 : 온도 -20℃ ~ 50℃

회선접속방식 : 무선 WCDMA

패킷접속방식 : TCP/IP

외    함 : 가로435 × 세로380 × 높이135 ± 10%

9) 주요기능

원격 전화방송 기능

휴대폰 또는 일반전화로 시스템의 무선(WCDMA)에 전화를

걸어 방송시 사전 입력된 전화번호를 인식하여 방송 종류를

파악하고 해당 시나리오에 맞게 동작 되어야 한다.

마이크 방송 기능

시스템에 구비된 마이크 커넥터에 메인 마이크를 연결하여

방송이 가능하여야 하며, 메인 마이크 입력을 감지하여 자동          으로 방송 할 수 있어야 한다.

버튼 방송 기능

장비 전면에 있는 버튼으로 전체, 댁내 그룹선택(전체그룹,          그룹1~그룹4)이 가능하여야 하며 방송시작 버튼으로 마이크          방송을 할 수 있어야 하며, 마이크 방송중 방송정지 버튼으          로 마이크 방송정지를 할 수 있어야한다.

LCD UI 방송 기능

LCD에 표시되는 UI를 통해 녹음 파일(방송된 내용) 방송,            음원 파일(산불 등) 방송 등을 할 수 있어야 하며, 전체,             댁내 그룹 선택(전체그룹, 그룹) 또한 가능하여야 한다.

녹음 파일 방송 기능

전화방송 내용을 녹음하여 방송을 할 수 있어야 한다.

음원 파일 방송 기능

음원 파일을 재생하여 방송을 할 수 있어야 한다.

외부기기 연동기능

외부기기와 음성신호를 주고 받을 수 있도록 오디오 입출력             단자를 구비 하여야 한다. 외부 기기로부터 Stereo 입력               1채널로 오디오 신호 입력을 받아 방송이 가능하여야 하며,           외부 앰프 Stereo 출력 1채널 및 AUX 출력으로 오디오신호를          출력하여 방송을 할 수 있어야 한다.

외부기기 연동기능

외부기기와 음성신호를 주고받을 수 있도록 오디오 입출력    단자를 구비하여야 한다.

원격지에서 등록된 전화번호에 의해 개별전화 방송 시 마을 명을 음성으로 안내하여야 하며, 앰프전원 상태, 스피커 출력 상태 등을 감지하여 통보하여야한다.

외부에서 SMS를 이용하여 원격으로 앰프의 볼륨조정 등     SMS명령어가 수신 가능하여야 한다.

방송단말기는 무선(WCDMA) 통신을 이용하여 원격방송을   선택하여 사용 할 수 있으며 디지털앰프를 추가로 장착 할   수 있는 앰프카드일체형 구조로 제작되어야 한다.

장비 상태 안내 기능

전화방송시 장비 이상을 음성으로 안내가 가능하여야 한다.

지역명 확인 기능

전화방송시 지역 명을 음성으로 안내가 가능하여야 한다.

장비 상태 체크 기능

점검버튼 사용 시 WCDMA 수신레벨, 내부 출력감지, 외부           앰프 출력감지, 외부앰프 전원감지를 실시간 확인 가능하여야          한다.

내부 배터리 내장기능

12V 배터리 내장으로 AC 전원 정전 시 단말장치 정전통보를            지정 자에 통보 할 수 있어야 하고 전원을 공급 할 수 있어야          한다.

방송이력 확인기능

방송 이력을 확인할 수 있어야 한다.

추후 공지사항 안내시스템과 연동 시 별도 장치 없이 송신           유니트를 장착 할 수 있어야 한다.

디지털 네트워크(TCP/IP) 통신 이중화 시 장치의 상태 보고,          장치의 경보 보고, 방송 로그 보고, 원격 리셋 기능,                 내장음원의 추가, 삭제, 조회 기능이 실시간으로 구현               가능하여야 한다.

나. 무선방송장치(송신기)

1) 기능

무선주파수는 위법성이 없는 근거리무선망 방식이어야 한다.

다기능방송제어장치와 연동되어 외부에서 원격 전화방송이          되어 세대별 방송이 가능하여야 한다.

형식은 공인기관에서 인정된 형식을 득한 제품이어야 한다.

2) 사양

사용전압 : AC220V 60Hz

통신방식 : 마을 공지사항 안내용 간이무선국/422Mhz

정격출력 : 5W

동등 또는 동등 이상

다. 무선단말장치(마을공지)

1) 무선방송장치에 보내온 신호에 따라 ON/OFF 제어되어야 한다.

2) CDS 조도밝기센서가 있어서 주위 밝기에 따라 자동으로 밝기       조절이 가능하여야 한다.

3) 출력을 조절할 수 있는 VR이 구비되어야 한다.

4) 시간,날짜,요일 등을 확인할수 있어야 하며, 재청취(녹음방송)         기능을 갖추어야 한다.

5) 시간, 날짜, 요일이 마을회관 다기능방송제어장치와 연동되어        자동으로 동기화되어야 한다.

6) 기기의 설치 및 운용이 용이하도록 벽걸이 홈과 아랫면이 평평       하여 테이블위에 안정적으로 비치할 수 있는 구조로 구성되어       야한다.

7) 난청지역에서도 음질을 보장받을수 있도록 외부안테나 활용이        쉬운 구조로 구성되어야 한다.

라. 안테나

1). 사  양

규격 : 6dBi

동등 또는 동등 이상

마. 안테나 거치대

1) 안테나 설치 위치에 맞춰서 제작 설치

2) 사양

규격 : 제작사항

동등 또는 동등 이상

바. 안테나 케이블

1) 사양

규격 : tw4001

동등 또는 동등 이상

Ⅳ		예 정 공 정 표

◎ 건명 : 원전주민 대피시설 물품구입(댁내 방송 시스템 구축)

구 분	사업예정기간
	4일	9일	14일	19일	24일	29일	34일	38일	40일	45일
시 공 계 획
시스템 제작
시스템 설치
종 합 시 험