설 계 규 격 서

1.  냉각탑 시방서

1. 일반사항

1.1 적용기준

본 규격서는 냉각탑의 제작 설치 및 기타 부속 장비에 한하여 적용한다.

기계통풍식 냉각탑 제품표준에서 규정하는 단체표준 인증을 통해 최소 녹색기준에 달해야 한다.

1.2 물품의 제작기준

1.2.1 냉각탑은 녹색제품의 공공구매 촉진을 위한 구매요령[시행 2020. 4. 1.] [조달청고시 제2019-28호, 2019. 12. 31., 일부개정] 제7조에 따라 다음과 같이 최소 녹색기준의 성능이상이 되어야 한다.

1.2.2 안전난간 및 발판, 안전사다리 , 수위조절용 float valve, 동파방지 히터 포함(단 방진은 제외)

▣ 최소 녹색기준

□ 특성곡선법 또는 성능곡선법에 따라 열성능 평가를 시행하여 표시냉각능력의 95%이상을 충족해야 한다.

- 성능곡선

성능곡선은 순환수량이 설계치의 90％, 100％, 110％의 모든 경우에 대하여 표시되어야하며, 횡좌표에 입구공기 습구온도를 표시하고 종좌표에 냉각수 출구온도를 표시하되 각각 레인지가 설계조건의 80％, 100％, 120％인 경우의 곡선으로 이루어진다. 표시 입구공기 습구온도의 범위는 13～32℃를 표준으로 하며 반드시 설계점이 표시되어야 한다.

- 특성 곡선

특성곡선은 설계조건에 해당하는 냉각탑 특성치-수공기비 선도를 사용하며 설계 수공기비의 ±25％이상 범위에 걸쳐 표시되어야 한다. 특성곡선이 제출되지 않을 경우에는 다음의 냉각탑 특성치-수공기비의 식을 사용하여 평가한다.

KaV/L=C(L /G)n

여기서, C=1이며, 충전재가 필름형의 경우에는 n=- 0.8, 비말형의 경우에는 n=-0.6이다.

(주)필름형: 표면적을 넓힌 수직형태의 충전재를 사용해서 냉각수가 그 표면에 얇은 막을 형성하며 흘러내리도록 한 것

비말형: 충전재를 평행되게 상하로 교차시키는 방법 등으로, 물이 표면을 적시며 반복적으로 방해받아 낙하하면서 작은 물방울로 흩뿌려지게 하는 형식의 것

▣ 권장 녹색기준

□ 소음은 아래에 제시되는 기준소음의 +2dBA 이하이어야 한다.

표준냉각톤(CRT)	저소음형	초저소유형
200	68	63

(주)상기 소음기준치는 냉각탑 기초 상부면 1.5m 높이에서 냉각탑의 길이 도는 직경만큼 떨어진 시점에서 측정한 값임.

1.3 물품의 승인

계약자는 계약 후 물품승인 요청을 하여야 하며, 승인 시 승인도서 3부, 해당용량 이상의 시방서에 명시된 각종 시험 성적서를 제출하여야 하며, 감독기관의 요청이 있을 경우 주요 생산부품 또는 자재에 대한 시험성적서, 품질검사서 등을 제출하여야 한다.

1.4 열 성능의 보증

1.4.1 운전비 절감형 냉각탑의 열성능 보증을 위해 열 성능 보증을 위해 계약 후 30일 이내에 당 현장 설계 해당용량에 대해 KARSE 단체 열 성능 인증서 또는 CTI 열 성능 인증서를 제출하여야 한다.(인증유효기간 이내 증서)

2. 기 술 사 항

2.1 적 용 범 위

본 시방서는 냉각탑의 제작, 설치에 준한다.

2.2 기술 및 품질인증(KARSE 인증 또는 CTI 열 성능 인증서, 단 인증서가 유효해야 한다.)

2.3 구성, 재료

2.3.1 형식

(1) 냉각탑 의 열교환 형식은 사각대향류형 냉각탑으로 한다.

(2) 공기 흡입 및 토출방식은 하부측면 흡입, 상부토출 되는 대향류형 방식으로 제작 한다.

(3) 냉각탑 제작에 사용된 자재의 규격표와 시험성적서와를 제출해야 한다.

(4) 구조재는 용융아연도금철재(POAMAC 강판)로 한다.

2.3.2 케이싱

(1) 케이싱의 재료는 용융아연도금철재(POAMAC 강판) 로 한다.

(2) 절단면에 부식 생성물 Film으로 피복되어 단면부 부식방지 기능을 가진다.

(3) 조립 시 CASING과 CASING사이에는 SEALING PAD를 넣어 운전 중에 외부로 누수 되지 않도록 한다.

2.3.3 수조

(1) 냉각탑의 자중과 운전하중에 충분히 견딜 수 있도록 제작하여야 하며, 수조의 재료는 용융아연도금철재(POAMAC 강판) 로 제작되어야 한다.

(2) 냉각탑의 운전 중에 증발되는 물과 냉각수의 청결을 유지하기 위하여 BLOW DOWN 시키는 물을 자동으로 보충시키기 위하여 FLOAT VALVE와 연결 SOCKET을 설치해야하며, 이때 FLOAT VALVE는 WING NUT를 사용하여 수위 조절이  용이하도록 한다.

(3) 냉각탑의 보수, 점검 및 청소 시 WATER TANK의 물을 DRAIN시키기 위해 TANK의 최하단 부위에 DRAIN SOCKET를 설치한다.

(4) 수조 동결방지 히터를 부착할 경우 화재에 대비한 구조로 한다.

2.3.4 송풍기

(1) 송풍기는 냉각탑의 특성에 적합한 풍량 및 정압을 고려하여 선정한다.

(2) 임계속도를 피하여 운전 속도를 결정하여야 하며 송풍기 가동 시 소음과 진동이 최소가 되도록 정 밸런싱과 동 밸런싱(Balancing)이 되어야 한다.

(3) 동력 전달장치인 V-Belt는 조립과 분해가 용이한 아답타 풀리(Adapter Pully) & 부싱(Bushing)을 사용하여야 한다.

2.3.5 전동기

(1) 축동력에 10%이상의 안전율을 감안하여 WEATHER PROOF TYPE MOTOR를 선정하며 K.S품 또는 동등 이상품을 사용한다.

(2) MOTOR BASE는 V-BELT의 교체 시, 이완 시 FAN PART의 외부에서도 장력 조정이 용이하도록 조절용 BOLT를 설치한다.

2.3.6 엘리미네이터

(1) 재질: PVC,

(2) ELIMINATOR는 공기통로의 전면적에 걸쳐 설치되어야 하며, 비산손실이 최소화 되도록 한다.

(3) 형식 : 벌집형, 웨이브형 또는 날개형 등

2.3.7 기타사항

(1) 점검용 사다리 설치 되어야 한다.

4. 하자보증

냉각탑 설치 완료 후 하자 보증기간은 2년으로 한다.