2020년도 정수시설 전기설비 안전관리대행 용역

(택전정수장 외 6건)

과 업 지 시 서

포항시 맑은물사업본부

(정 수 과)

과 업 지 시 서

전기설비 안전관리 대행 용역에 대하여 포항시 남구에 소재를 둔 정수장 내 주요시설(이하“A”라 칭한다)과 계약상대자(이하“B”라 칭한다)간에 아래조항을 적용한다.

1. 용역명 : 2020년도 정수시설 전기설비 안전관리대행 용역

2. 목 적

전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제40조의 규정에 의거 자격요건을 갖춘 전기 안전관리 대행업체 “B"로 하여금 잠업사업장내 주요전기시설물의 안전성 확보 및 물리적, 기능적 결함 등을 조기에 발견, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취하게 하여 효율적인 유지 관리를 목적으로 한다.

3. 용역기간

용역 기간은 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지로 한다.

4. 용역범위

1) 전기안전관리 대행 용역 범위는 다음과 같다.

가. 위    치 : 포항시 남구 연일읍 택전리 414 택전정수장 외 6개소

나. 대상설비 : 정수장, 취수장, 가압장 등 7개소

대상시설	주 소	설비용량	점검횟수
택전정수장	포항시 남구 연일읍 택전리 414	22.9kv / 350kw	2회/월
중명취수장	포항시 남구 연일읍 중명리 산980-1	22.9kv / 200kw	1회/월
제2수원지 취수장	포항시 남구 연일읍 유강리 238-5	22.9kv / 650kw	2회/월
공단가압장	포항시 남구 장흥동 1819	22.9kv / 500kw	2회/월
용산가압장	포항시 남구 오천읍 정몽주로 181	22.9kv / 500kw	2회/월
갈평정수장	포항시 남구 오천읍 기림로 1652	22.9kv / 300kw	1회/월
		22.9kv / 150kw	1회/월
병포정수장	포항시 남구 구룡포읍 병포리 산2-1

2) “B"는 전기안전관리 업무가 원활히 수행될 수 있도록 다음 사항을 이행하여야 한다.

① 전기설비의 공사․유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 자에 대한 안전교육

② 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검 및 이에 종사하는 자에 대한 안전 교육

③ 전기설비의 운전․조작 또는 이에 대한 업무의 감독

5. 용역의 수행

1) “B"는 전기안전관리 업무가 원활히 이루어지도록 최대한의 능력을 발휘하여 사업을 성실히 수행하여야 한다.

2) 계약에 관한 관리의 전부 또는 일부를 양도하거나 담보제공 또는 하도급 행위를 하지 못한다.

6. 전기안전관리자 선임

1) “B"는 전기안전관리 업무가 원활이 이루어지도록 관련 법령 등 규정에 적합한 기술자격과 실무경험이 풍부한 자를 전기안전관리자로 선임하여야 한다.

2) 전기안전관리 담당자가 질병, 기타 등의 사유로 인하여 일시적으로 직무를 수행할 수 없을 경우에는 감독관 승인 하에 동등이상 자격을 보유한 대리자를 지정하여 전기시설물이 안전하게 운영될 수 있도록 조치하여야 한다.

7. 전기설비 점검

1) “B"는 전기사업법, 전기설비기술기준 등 관계법규에 의거 안전점검을 실시하여야 한다.

2) 전기설비의 점검결과 부적합 사항 발생시에는 서면으로 “A"에게 보완 요청하여야 한다.

3) 전기설비 점검을 시행함에 있어 전기설비점검 기록표에 의거 점검을 실시하고 그 결과를 일지로 작성 제출하여야 한다.

8. 점검의 종류

“B"는 "A"의 요청이 있을 경우 또는 담당자가 필요하다고 판단될 경우 월차점검, 분기점검, 반기점검 및 특별점검을 실시하여야 한다.

1) 월차점검은 전기설비에 대하여 육안으로 점검하는 것이나 "A"의 요청이 있을시 또는 담당자가 필요하다고 판단될 경우 절연 및 접지저항 측정 등 필요한 점검을 실시하여 전기설비기술기준에 적합여부를 확인하는 점검

2) 분기점검은 매분기 1회 이상 부하설비의 운전을 정지하거나 운전상태에서 절연저항 또는 누설전류 등을 측정하여 전기설비기술기준에 적합여부를 확인하는 점검

3) 반기점검은 반기(6월) 1회 이상 부하설비의 운전을 정지하고 수전설비 및 부하설비에 대하여 세부적인 정밀점검을 실시하여 전기설비기술기준에 적합여부를 확인하는 점검

4) 태풍, 집중호우 등 긴급사항 및 위험 요소 발생으로 "A"의 요청이 있을 경우 정기점검 횟수에 관계없이 이에 즉시 응하여야 한다.

5) 기타 전기설비의 사고발생시 1시간 이내 응급조치를 취하고, 사고원인 규명 및 전기설비의 증설 등으로 인하여 "A"가 긴급히 점검을 요청할 경우 즉시 응하여야 한다.

9. 점검기록의 보존

“B"는 전기설비에 관한 점검결과를 기록한 점검표 2부를 작성하여 1부는 ”B"가 보관하고 1부를 “A"에게 제출하여야 한다.

10. 대가의 지급

"B"는 매월 말 “별첨1”에 해당하는 전기설비 점검기록표를 첨부하여 수수료를 청구하면 “A”는 청구일로부터 7일 이내에 대금을 지급한다.

단, 월별 점검횟수를 위반하거나 점검기록표를 제출하지 않을 시 에는 대금 지급을

연기할 수 있다.

11. 사고발생 조치

1) “B"는 전기설비의 사고발생 우려가 있다고 판단될 때에는 예상 사고 개요 및 대책을 "A"에게 보고하고 예방조치를 하여야 한다.

2) “B"는 전기설비에 사고가 발생하였을 경우 배전계통 변경, 부하 제한, 등의 긴급복구 후 사고개요, 피해상황, 복구내용, 안전 확보방안, 향후 재발방지대책 등을 ”A"에게 보고하여야 한다.

12. 통지의무

"B"는 다음의 경우에 구체적 내용을 “A"에게 지체 없이 통지 하여야 한다.

1) 전기사고 기타 전기설비에 이상이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우

2) 전기설비의 설치 또는 변경공사를 계획하거나 시공 또는 완성한 경우

3) 사고, 기타 주요 전기설비의 조작을 행한 경우

4) 대표자 사업장 명칭 및 대표자의 주소, 시설물 설치 장소가 변경된 경우.

13. 관계법령의 준수

“B"는 전기안전관리 대행 용역을 수행함에 있어 관계법령과 지침 등을 준수하여야 한다.

14. 손해배상

“B"는 본 용역과 관련하여 발생하는 사건･사고에 대하여 민･형사상 모든 책임을 진다. 다만 ”B"의 귀책사유가 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니한다.

15. 계약의 해지

1) 천재지변 등의 부득이한 사정으로 인하여 전기안전관리업무를 계속할 수 없는 경우 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 “B"는 손해배상 등을 청구할 수 없다.

2) "A"는 아래와 같은 사유가 발생하였을 때에 시정 요구할 수 있으며, 요구가

관철되지 않을 경우 계약을 해지할 수 있다.

① 정당한 사유 없이 규정된 점검 횟수를 준수하지 않는 경우

② 업무태만으로 다른 기관으로부터 행정적 명령을 받은 때

③ 점검 결과 등 관련서류를 제출하지 않은 때

④ 전기관련 법령을 위반하여 관련기관의 제재를 받은 경우(면허취소 등)

3) "A"의 사정에 의하여 계약을 해지 또는 계약의 변경을 하고자 할 때에는 사유를 명기하여 문서로 시행한다.

16. 장비 및 인력

점검장비 및 인력에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1) "B"는 개인장비(후크온미터, 검전기, 절연저항측정기, 접지저항측정기)를 구비하여야 한다.

2) “B"의 근무태만, 부정행위, 중대과실, 비협조 등 계약조건에 위반사항이 발견된 때에는 주의, 경고 등을 요구할 수 있으며 경중에 따라 "A"는 "B"에게 근무자 교체를 요구할 수 있다.

17. 기 타

“B"는 계약기간 전후를 불문하고 본 계약과 관련하여 취득한 ”A"의 비밀을 제3자에게 누설하거나, 타 목적에 사용하여서는 안되며 "A"가 요구하는 보안 사항을 충실히 이행 하여야 한다.

[별첨1]

전기설비 점검결과 기록표(고시)

설비명(상호) :
1. 기본사항

수전전압/용량	V/ ㎾								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자									점검종별		점검횟수

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선							가 공 전 선 로						측정개소 :	A
배 ․ 분 전 반							지 중 전 선 로							B
배 선 용 차 단 기							수배전용개폐기							C
누 전 차 단 기							배 선 (모 선)
														N
개 폐 기							피 뢰 기
													측정개소 :	A
배 선							변 성 기
														B
전 동 기							전 력 퓨 즈							C
전 열 설 비							변 압 기							N
용 접 기							수 배 전 반						측정개소 :	A
콘 덴 서							계 전 기 류							B
조 명 설 비							차 단 기 류							C
구 내 전 선 로							전 력 용 콘 덴 서							N
기 타 설 비							보 호 설 비						역률(%)	∘주간 : ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						최대전력(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검확인자
	점검담당자

※ 상기 서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.

[별첨2]

주요점검항목

구 분	주요점검항목	비 고
TR	○ 절연유 내압시험 ○ 절연유 산가측정 ○ 절연저항 측정 ○ 모선열화 및 단자대 조임상태
접지저항	○ 1, 2, 3종 접지저항 측정 ○ 개폐기, LA 및 SA, MOF, PT 및 CT외함, 큐비클외함, 케이블헤드
계전기 및 차단기 동작시험	○ 계전기(OCR, OCGR등) 동작 및 탭상태 ○ 차단기 접촉부 및 동착상태
절연 및 접지저항	○ 분전반 절연저항 및 접지저항 ○ 모선 열화상태

[별첨3]

전기안전관리업무의 대행범위(제44조의2제2항 관련) 1. 대행범위 가. 안전공사 및 대행사업자: 안전공사의 사업소 또는 대행사업자의 사무소ㆍ영업소 및 출장소별로 계산하되, 다음 표의 전기설비 규모별 개소당 가중치를 적용하여 산출한 가중치의 합계가 사업소 또는 영업소 소속 기술인력 수에 60점을 곱한 점수 이하인 범위. 다만, 사업소 또는 영업소 소속 기술인력 1명이 담당하는 가중치 합계는 78점 이하인 범위에서 할 수 있다. 나. 개인대행자: 다음 표의 전기설비규모별 개소당 가중치를 적용하여 산출한 가중치의 합계가 60점 이하인 범위 2. 전기설비규모별 개소당 가중치
전기설비 규모		대행범위(개소)		개소당 가중치(점)		점검 횟수
		안전공사 및 대행사업자	개인 대행자	안전공사 및 대행사업자	개인 대행자
저압	용량 50킬로와트 이하 용량 50킬로와트 초과 100킬로와트 이하 용량 100킬로와트 초과 200킬로와트 이하 용량 200킬로와트 초과 300킬로와트 이하	85 75 66 60	60 46 40 35	0.7 0.8 0.9 1.0	1.0 1.3 1.5 1.7	매월 1회 이상
	용량 300킬로와트 초과 400킬로와트 이하 용량 400킬로와트 초과	40 33	23 20	1.5 1.8	2.6 3.0	매월 2회 이상
고압 및 특고압	용량 100킬로와트 이하 용량 100킬로와트 초과 200킬로와트 이하 용량 200킬로와트 초과 300킬로와트 이하	60 50 46	35 30 27	1.0 1.2 1.3	1.7 2.0 2.2	매월 1회 이상
	용량 300킬로와트 초과 400킬로와트 이하 용량 400킬로와트 초과 500킬로와트 이하	30 25	17 15	2.0 2.4	3.4 4.0	매월 2회 이상
	용량 500킬로와트 초과 600킬로와트 이하 용량 600킬로와트 초과 700킬로와트 이하	20 15	12 10	3.0 4.0	5.0 6.0	매월 3회 이상
	용량 700킬로와트 초과 800킬로와트 이하 용량 800킬로와트 초과 900킬로와트 이하 용량 900킬로와트 초과 1,000킬로와트 이하 용량 1,000킬로와트 초과 1,250킬로와트 이하 용량 1,250킬로와트 초과 1,500킬로와트 이하	12 10 8 6 5	8 8 8 6 -	5.0 6.0 7.5 10 12	7.5 7.5 7.5 10 -	매월 4회 이상
	용량 1,500킬로와트 초과 2,000킬로와트 이하	4	-	15	-	매월 5회 이상
	용량 2,000킬로와트 초과 2,500킬로와트 미만	3	-	20	-	매월 6회 이상
비고: 전기설비를 설치 또는 개조 중인 공사의 경우에는 매주 1회 이상 점검을 한다.