무인가압장 유지관리 용역 과업지시서

2021. 1

포항시 맑은물사업본부

(상수도과)

□ 일반시방

상수도 통합관제센터, 무인가압장 및 배수지의 안정적인 운영을 위하여 유지관리 용역을 수행함에 있어 다음과 같이 일반 및 특수조건을 이행하여야 한다.

제1조(유지관리 용역 목적)

무인가압장, 배수지, 통합관제센터의 자동제어시스템을 최적의 상태로 유지함은 물론 긴급상황 발생시에도 언제라도 가동될 수 있도록 시스템을 안정적이고, 효율적으로 유지관리하는 것을 목적으로 한다.

제2조(비상연락망)

본 유지관리 시행에 있어서 계약자는 점검자에 대한 비상연락망을 사전제출 하여야 하며, 또한 점검대리자 등 계약자의 비상연락망을 제출한다.

제3조(안전교육 및 원상복구)

도급자는 계약 이행중 발생되는 안전사고의 책임을 지며 작업중 발생될 수 있는 사고에 대비 사전에 조치를 취해야 한다.

가. 안전교육 실시

나. 안전장구 착용 및 작업장 안전시설물 설치

다. 계약 이행중 가압장의 시설물 손상시 도급자 비용으로 원상복구한다.

라. 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용하여야 한다. 특히 가압장 맨홀

등을 출입할 시에는 유해 가스의 발생 및 존재 여부를 확인해야 한다.

마. 데이터 전송에 저해가 우려되는 작업은 사전 통보하여 발주처 업무담당자의          승인을 득하여야 한다.

바. 작업 완료후에는 설비의 시건장치를 확인하여야 한다.

제4조(부품수리)

장비 및 부품 고장으로 인한 교환시 동일제품 사용을 원칙으로 하며, 동일제품의 생산이 중단된 장비 및 부품에 대하여는 동등 이상의 기능 및 특성과 기존장비와 안전한 호환성을 가진 장비 및 제품을 사용하여야 하며, 교체 전 발주처 업무담당자와 협의하고, 장비 또는 부품 고장 발생시 발주처의 업무담당자와 협의를 거쳐 선 조치 후 정산처리 한다.

제5조(해  석)

1. 본 유지관리 시행중 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 경미한 사항은

발주처 업무담당자의 지시에 따라 도급자 부담으로 한다.

2. 시방서 및 계약상의 어구 해석에 이견이 발생시는 발주처의 해석에 따른다.

3. 본 유지관리 용역의 기술적인 세부사항을 특별시방에서 정하는 방법에 의한다.

제6조(용역기간)

본 유지관리 기간은 착수일부터 2021년12월31일로 한다.

제7조(용역완료 보고서)

유지관리 용역 결과 보고서(사진 첨부)는 용역 계획서에 의거 용역완료 후 2부를 발주처에 제출하여야 한다.

□ 특별시방

제1조(유지관리대상 시설물)

가. 시설물 현황

구 분	시설구분	시 설 명	비 고
유지관리 용역대상 (86개소)	통합관제센터(1)	시청 상수도과
	가압장(79)	도구, 약전, 학천, 이동, 학전, 신광, 감실골, 대안골, 원세계, 보경사, 서정, 학잠, 구만, 원리3, 만석, 장동, 성곡, 학천1, 학천2, 대련, 이인, 초곡, 상정1, 상정2, 고현, 장량, 봉계1, 봉계2, 원동, 광명, 동해, 송림촌, 구룡포3리, 용흥공동수도, 용흥사, 학야, 화봉, 봉계4, 양덕, 덕성, 무소, 우현, 계원, 산서, 석리, 대각, 청계, 용흥, 초곡지구, 아치골, 중명, 안덕, 원리2, 성내, 율전, 호동, 절골, 장성, 미현, 구평, 성곡지구, 강사, 기북, 인비, 항사, 금광, 수성, 침촌지구, 죽성2, 외항사, 밀전1, 밀전2, 밀전3, 우복1, 우복2, 우복3, 하정지구, 가안1, 가안2
	배수지(6)	휘날재, 광명, 광박, 이동, 봉계, 흥곡

나. 권역별 구분

구 분	시 설 명	비 고
1권역 (32개소)	도구, 약전, 학전, 원세계, 구만, 원리3, 상정1, 상정2, 원동, 광명, 동해, 송림촌, 구룡포3리, 계원, 산서, 석리, 중명, 원리2, 성내, 구평, 강사, 항사, 금광, 수성, 외항사, 우복1, 우복2, 우복3, 하정지구가압장, 휘날재, 광명, 광박배수지
2권역 (29개소)	학천, 이동, 감실골, 대안골, 학잠, 장동, 성곡, 학천1, 학천2, 대련, 이인, 초곡, 장량, 용흥공동수도, 용흥사, 양덕, 덕성, 무소, 우현, 대각, 용흥, 초곡지구, 아치골, 호동, 절골, 장성, 성곡지구, 침촌지구가압장, 이동배수지
3권역 (25개소)	상수도 통합관제센터, 신광, 보경사, 서정, 만석, 고현, 봉계1, 봉계2, 학야, 화봉, 봉계4, 청계, 안덕, 율전, 미현, 기북, 인비, 죽성2, 밀전1, 밀전2, 밀전3, 가안1, 가안2가압장, 봉계, 흥곡배수지

제2조[유지관리 용역 범위]

가. 시설물별 점검 및 유지관리 내용은 다음과 같다.

- PLC 입출력제어 시스템 : GLOFA 점검

- HMI 프로그램

- 통신장비, PC,

- 원격감시제어시스템

. 각종보고서, 트렌드, 경보 등 보완 수정

나. UPS 시스템(있을 경우만)

- 밧데리 충방전 상태, 케이블상태, 휀상태

- 정전시 작동상태

다. 배수펌프

- 작동상태, 케이블, 전선관 점검

라. 필요시 케이블 절연저항과 접지저항 측정을 실시한다.

마. 자동제어반 및 펌프기동반 내부 청소

바. 가압장 및 배수지 내부 청소

사. 영상감시장치 점검

제3조(자재비 유상처리 범위)

가. PLC 관련 불량자재(카드), 라우터, PC(본체 및 모니터), UPS 밧데리 등

고가의 물품 교체는 발주처 업무담당자와 협의후 조치한다.

나. 저가(1만원 미만) 부품은 무상 수리

제4조(관련규정 적용)

가. 전기사업법

나. 전기통신기본법

다. 국가표준기본법

라. 엔지니어링기술진흥법

마. 전기내선규정

바. 기타 관련 법규정 및 본 특수조건에 명시되지 않은 사항은 관례에 의한다.

제5조(유지관리 장비)

가. 관련법에 의거 도급자(계약자)는 용역에 필요한 장비, 공구, 예비품을 계약일까지

보유하여야 하고, 항상 사용 가능해야 하며 작업시에는 휴대하여야 한다. 또한

업무 수행상 추가적으로 필요한 장비 및 공구에 대하여 쌍방이 협의하여 추가

보유하여야 한다.

나. 설비의 고장등에 대하여 긴급복구를 위해서는 각종 부품을 보유하여 설비를          긴급 복구하고, 각 유량계실에서 정상 작동을 위해 정비시까지 무상임대

(1개월 이내)를 할 수 있어야 한다.

다. 장비종류

1). 노트북(프로그램 입출력기기)

- PLC : GMWIM, GLOFA

- 통신장비

2). 소모성 부품(휴즈, 램프 등)

3). 각종 공구류

제6조(교육)

계약자는 발주처의 장비 운영에 필요한 소프트웨어 사항 및 하드웨어 사항을 원활히 유지관리 할 수 있도록 교육할 의무를 갖는다.

제7조(유관기관 협조)

계약자는 통신 전용선로의 관리자인 KT측과 업무협의를 성실히 이행하여 시스템 운영에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며, 제비용은 계약자(도급자)가 처리한다.

제8조(특별점검)

우리사업본부 준비2단계(호우주의보 이상)에서는 계약업체 또는 자택에서 비상대기 하여야 하며 비상연락시 2시간내에 도착해 시스템을 점검 할 수 있어야 하며, 비상2단계(호우경보 이상)에서는 계약업체 또는 우리사업본부(상수도과)에서 비상대기 하면서 비상연락시 1시간내에 도착해 시스템을 정상운영 할 수 있어야 한다.

제9조(계약해지)

발주자는 계약자(도급자)가 용역 수행중 다음 각호에 해당하는 경우에는 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있다.

가. 도급자가 본 계약사항을 특별한 사정없이 이행하지 아니하거나 계약상 중대한         의무조항을 위반한 때

나. 고장 복구시한을 초과한 회수가 월2회이상 또는 요청점검을 월2회 이상              불응하여 용역수행 능력이 없을 때

제10조(시설물 고장 복구)

도급자는 설비 고장에 대한 발주자의 요청 점검을 의뢰 받았을 때는 2시간내 현장   도착후 설비를 정상 운영 할 수 있어야 한다.

제11조(긴급사항처리)

계약사항 이행중 설비에 이상이 발생하여 가압장, 배수지, 통합관제센터 운영에 지장을 주는 사항을 발견했을 경우는 담당자에 유ㆍ무선을 이용 연락하고 담당자의 입회없이 응급조치할 수 있으며, 응급 조치한 사항에 대하여서는 최대한 빨리 정상 작동될 수 있도록 조치하여야 한다.

제12조(설비개선 및 개량등의 요청)

설비의 노후 및 시스템의 구성 부적당등 설비의 문제로 인한 발생과 발생 우려가 있는 경우 도급자는 대책 방안을 마련하여 설비의 개선 및 개량을 요청할 수 있다.

제13조(유지관리 결과보고서 제출)

유지관리 결과를 공사감독 확인 후 점검보고서에 첨부하여 발주처에 제출하여야 한다.

제14조(성능보증)

도급자는 용역 수행중 교체한 중요 자재는 설치일로부터 2년간 제품의 성능을 보증해야 한다.

점검표										근무자 확인
점검현장		점검일자	20 . . .			점검자			□ □
점 검 항 목				점 검 결 과							비 고
				양 호	요주의		불 량	기타
유입압력	오일압력계, 펌프기동반과 값 비교
유출압력	오일압력계, 펌프기동반과 값 비교
배수펌프	배수능력 및 전극봉 상태 확인
내 부	청소 유/무
	천정, 벽, 배관 누수 유/무
유 량 계	HMI와 현장변환기 값 비교
부속장치	환풍기, 전등 등 유무
자동제어반	청소 및 상태 확인
펌프기동반	청소 및 상태 확인
영상감시장치	영상 송출 확인
통합관제센터	트랜드, 리포트 등 확인
압력탱크	정상작동 유무
※ 특이사항 및 점검결과