수입정제염 구입시방서

1. 적용범위

본 구입시방서는 포항시 맑은물사업본부의 2021년 양덕정수장 정수처리용 수입정제염 구입에 적용한다.

2. 일반사항

가. 계약을 이행함에 있어 맑은물사업본부(이하 “사업본부”)와 계약상대자

(이하 “업체”)는 신의성실의 원칙에 따라 이행한다.

나. 업체는 본 계약․납품과 관련되는 법령(법률, 시행령, 조례, 규칙, 고시 등)과

본 구입시방서를 준수하여야 한다.

3. 계약기간

가. 계약기간은 계약일로부터 2021. 12. 31까지로 한다.

나. 다만 사업본부에서 계약기간 변경이 필요하다고 인정할 경우에는 계약기간       변경에 이의를 제기할 수 없다.

4. 계약수량

가. 계약수량은 240톤/년으로 한다.

나. 계약수량은 계약기간 동안의 구입예상량을 추정한 수량이며, 사업본부 사정으로 계약수량 증감될 수 있으며 이에 대하여 업체는 이의를 제기 할 수 없다.

다. 업체는 사업본부의 매회 납품요구량으로 분할 납품한다.

5. 성분규격

가. 납품하는 수입정제염은 식품의 기준 및 규격에 적합하여야 한다.

항 목	규 격	비 고
NaCl (염화나트륨)	95% 이상
이 하	∙식품공전 식품별 기준 및 규격 (조미식품) 12-6식염 5)규격 (10개 항목-아래 참조)에 적합한 제품-동종 취급제품 시험성적서 사전 확인

나. 상기 가항에서 납품하는 정제소금은 차염발생설비의 원료로 사용되기 때문에 다음 항목에 대한 추가 시험의뢰 및 규격에 적합하여야 한다.

순번	항 목	규 격	비 고
1	브롬이온(Br- )(mg/㎏)	250이하
2	칼슘이온(Ca2+)(mg/kg)	-	모니터링 항목

※ 소금의 브롬이온([eqn: Br ^{-}]) 농도 기준은 54mg/kg 이하 권고

※ 소금의 칼슘이온([eqn: Ca ^{2+}]) 농도 기준은 40mg/kg 이하 권고

6. 납품방법

가. 업체는 사업본부의 수입정제염 납품요구가 있은 후 납품기한 이내까지 사업본부에서 지정한 약품탱크 내에 수입정제염을 납품(충전)하여야 한다.

나. 사업본부는 납품요청 후 수질변화 등으로 수입정제염 사용량이 변동될 경우 납품기한과 납품요구량을 변경할 수 있으며 업체는 변경사항을 이행하여야 한다.

다. 업체는 수입정제염 납품 시 소요되는 비용(계량비, 운반비, 크레인, 시험성적서

등)을 일체 부담하며, 납품 시 환경오염, 사고 등이 없도록 한다.

라. 업체는 납품작업자에 대한 사고방지, 안전교육 등 제반조치를 철저히 한다.

마. 업체는 납품시 사업본부의 시설물 등에 손실, 손해, 위해 등을 발생시켰을        경우 이를 지체 없이 변상, 보상, 복구 등 조치하고 이에 소요되는 일체 책임과        비용을 부담한다.

바. 지연납품 등으로 업체가 사업본부 업무에 지장을 줄 경우 사업본부는 본 계약을       정지․해지, 업체 제재 등을 할 수 있으며 이로 인한 손실․손해, 변상․보상 등       일체 책임과 비용은 업체가 부담한다.

7. 검수 및 검사

납품 1회당 공인계량업체에서 계량한 총 실중량이 사업본부 납품요구량

이상이고, 납품된 수입정제염의 공인시험기관 분석결과가 5호의 성분 규격에     적합할 때 사업본부 납품요구량의 검수, 검사를 완료한다.

8. 대금 청구 및 지급

업체는 계약 물품의 부분 납품 후 15일 이내에 납품관련서류를 구비하여 사업본부에 청구할 수 있으며, 사업본부는 검사 검수 후 물품의 대금을 지불한다. 청구 시기는 상호 협의 하에 조정 할 수 있다.

9 기 타

관련법령이나 본 계약 관련서류에 명시되지 아니한 사항과 내용 해석상

이견이 있는 사항은 상호간 협의에 의하며, 원만히 협의가 이루어지지

않을 때에는 사업본부 의견에 따라 조치한다.

□ 붙임(성분 규격표)

항목 유형	천일염	재제소금	태움·용융소금	정제소금	기타소금	가공소금
(1) 염화나트륨(%)	70.0 이상	88.0 이상	88.0 이상	95.0 이상 (해양심층수염은 70.0 이상)	88.0 이상	35.0 이상
(2) 총염소(%)	40.0 이상	54.0 이상	50.0 이상	58.0 이상 (해양심층수염은 40.0 이상)	54.0 이상	20.0 이상
(3) 수분(%)	15.0 이하	9.0 이하	4.0 이하	4.0 이하 (해양심층수염은 10.0 이하)	9.0 이하	5.5 이하
(4) 불용분(%)	0.15 이하 (토판염은 0.3이하)	0.02 이하	3.0 이하	0.02 이하	0.15 이하	-
(5) 황산이온(%)	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하	0.4 이하 (해양심층수염은 5.0 이하)	5.0 이하	5.0 이하
(6) 비소(mg/kg)	0.5 이하
(7) 납(mg/kg)	2.0 이하
(8) 카드뮴(mg/kg)	0.5 이하
(9) 수은(mg/kg)	0.1 이하
(10) 페로시안화이온(g/kg)	불검출	0.010 이하