제2수원지 여과시설 개량공사

하부집수장치(유공블록) 제조구입 규격서

2021. 1

포항시 맑은물사업본부

정 수 과

제2수원지 여과시설개량공사

하부집수장치(유공블록) 제조구입 규격서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 제2수원지 여과시설 개량공사 하부집수장치(유공블록)의 제작, 납품, 구매, 설치, 시운전 등에 필요한 규격, 품질, 현장시험 및 검사에 적용한다.

1.2 계약범위

1.2.1 계약자는 유공블록의 제작, 납품, 설치, 현장시험 등을 실시하는데 문제가 없어야 한다.

1.2.2 유공블록, 여재지지판, 공기균등공급관 등의 제작, 납품, 설치에 필요한 모든 공정

1.2.3 현장시험에 필요한 모든 공정

1.3 수량 및 규격

명 칭	규 격	단위	수 량	비 고
유공블록	H240~340㎜	㎡	212
여재지지판	500㎛	㎡	212
공기균등공급관	STS316	식	1

(1) 급속여과지 면적 : W8.4m × L4.2m × 2Cell = 70.56㎡/지 (3지 : 212㎡)

(2) 여과면적 : 제작사별 규격이 상이하여 제시하지 않음.

2. 성능 및 설계상 요구조건

2.1 일반조건

2.1.1 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감 전일까지 나라장터(G2B)에 하부집수장치(세부품명번호 10자리 4710997701)제조물품으로 등록한 업체

2.2 유량조건

여과지 하부집수장치는 다음과 같은 운전조건에서도 만족스럽게 작동되도록 공급 및 설치되어야 한다.

2.2.1 여과된 물의 배출량 : 설계 시 제시

2.2.2 역세척 시 공기 공급 시 : 설계 시 제시

2.2.3 역세척 시 공기와 동시에 역세척수 공급 시 : 설계 시 제시

2.2.4 역세척수(헹굼) 공급 시 : 설계 시 제시

2.3 유량분배

하부집수장치가 설치될 때 흐름의 균등성을 위한 아래 두가지 조건을 충족시켜야 한다.

모든 흐름조건에서 역세척을 하는 동안 공기와 물의 불균등 분포가 아래 기준을 초과해서는 안된다.

2.3.1 물 : 공칭설계유량의 ±5%

2.3.2 공기 : 공칭설계유량의 ±10%

2.4 구조설계 조건

2.4.1 일반

앵커 및 받침대를 포함한 하부집수장치는 아래에 열거한 하중을 지지하도록 설계되어야 한다.

2.4.2 내부하중

하부집수장치가 설치될 때 순내부 하중은 역세척압에 안전율을 고려한 값 이상이어야 한다.

설계 계산 때는 여재의 자체 무게를 고려해서는 안 된다.

2.4.3 상재하중

하부집수장치는 자중 이외에 여과사 등 상재하중에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

2.4.4 안전율

공기역세척의 시작 또는 종료시에 일어날 수 있는 동하중(dynamic loading)을 감안하여 적절한 안전율을 포함해야 한다.

2.4.5 취급시 하중

설계는 선적, 취급 및 설치 시 발생할 수 있는 하중을 고려하여야 한다.

3. 재료

3.1 유공블록

3.1.1 일반조건

(1) 물과 역세공기에 접촉하는데 사용되는 재질은 먹는 물 수질기준에 대한 수질안정성 또는 동등 이상의 성능을 보증 할 수 있는 재질이어야 한다.

(2) 하부집수장치의 설치에 필요한 앵커, 그라우팅 지지대(grout retaining strip), 마감재(closure), 개스킷, 스프링 클립 등은 유공블록 공급자가 공급해야 한다.

(3) 모든 시험 준비, 실험절차 및 계측설비의 제시자료는 ± 2% 이내의 정확도를 가져야 한다.

3.1.2 하부집수장치

(1) 재질

여과지에 사용되는 블록은 공기나 물이 스며들지 않고, 고강도로서 내부식성과 화학적으로 안정한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 재질이어야 한다. 매끄럽고 균일한 표면과 천공된 면이 깨끗이 정리된 오리피스를 가져야 한다.

(2) 규격

블록의 크기와 무게는 운반이나 시공이 편리하도록 하여야 한다.

(3) 형상

블록은 분배오리피스가 상부의 평면에 위치한 직사각형 형상이 되어야 한다. 블록은 구조적 강도를 위해 튀어나온 곳과 들어간 곳이 있어야 하며, 블록의 옆면은 모르터와 잘 접합될 수 있는 구조이어야 한다.

(4) 구성

블록은 끝과 끝이 연결되도록 배열되어져야 하며, 여과면적의 횡방향 연결은 연속적인 기계적 결합이 되도록 하여야 한다. 연결부위는 경사진 탭을 가진 벨과 스피것 형식을 가져야 하며, 개스킷을 설치하여 물과 공기가 새지 않도록 하여야 한다.

3.1.3 여재지지시스템

(1) 여재지지시스템은 공장에서 하부집수장치에 부착되어야 한다. 여재지지시스템은 하부집수장치에 STS 316 또는 동등 이상인 재질의 꼭지가 달려있는 나사로 연결되어야 한다.

(2) 여재지지시스템은 선정된 하부집수장치와 일체를 이루어야 하며, 규격 및 기능은 제작사에서 제시된 표준사양에 의한다.

3.1.4 공기균등공급관(여과지 내부)

(1) 공기분배시스템은 일반적으로 하부집수장치의 하부에 위치한 지관을 통해 공기가 적절히 공급될 수 있는 지름의 관으로 설계되어야 한다.

(2) 공기관은 STS 316 또는 동등 이상의 재질을 사용하여야 하며, 공기관의 지지를 위한 앵커나 다른 재료도 동일 재질을 사용하여야 한다.

(3) 공급자는 공기지관 관경 및 선정에 대한 계산서를 제출, 승인을 득하여야 하며 공기균등공급관의 제작 및 설치는 유공블록 공급자가 수행하는 것을 원칙으로 한다.

3.1.5 그라우트 지지대

(1) 플룸(Flume)에 설치하는 그라우트 지지대는 블록의 배열을 일정히 할 수 있도록 블록의 하부에 꼭 맞는 형상이어야 하며 재질은 고강도 폴리에틸렌으로 되어야 한다.

(2) 그라우트 지지대는 유공블록 공급자로부터 공급되어야 한다.

3.1.6 그라우트

(1) 그라우트는 유공블록 제작자가 서면으로 추천하는 것과 일치하고, 공사감독이 승인하는 수축방지제가 혼합된 포틀랜드시멘트와 모래가 1 대 2로 혼합된 것이어야 한다.

3.1.7 금속

(1) 물과 접촉하는 앵커볼트, 지지대, 조임물, 와셔 등의 모든 금속은 STS 316 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

(2) 고정앵커, 받침앵커, 받침플레이트 등 몰탈 속에 묻히는 모든 금속은 STS 304 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

4. 특별사항

4.1 적용범위

4.1.1 공급자는 제2정수장 급속여과지 유공블록의 제작, 납품, 운반, 설치, 현장시험이 원활하게 되도록 하여야 한다.

4.1.2 현장상황 및 시공조건에 따라 설계의 경미한 변경이 필요한 경우 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 변경하여야 한다.

4.1.3 공급자는 설계도서를 검토하여 설치하는 제품의 설계조건과 비교 검토하여 도급공사의 변경사항 필요 시 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 변경하여야 한다.

4.2 적용규정

4.2.1 KS	한국산업표준규격

4.2.2 KWWA	한국수도협회규격

4.2.3	환경부 제정 상수도공사 표준시방서

4.2.4	환경부 제정 상수도 시설기준

4.3 계약 후 제출서류

4.3.1 납품 예정 공정표를 포함한 다음 목록을 제출하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받아 제작, 납품, 설치한다.

(1) 납품 기자재 명세서

(2) 각 기자재의 주요사항과 이에 대한 계약시방과 제작자 시방의 대조표

(3) 제작 및 설치 시방서

(4) 주요 기가재의 설계 계산서

(5) 조립도 및 부품도 등을 포함한 상세도면

(6) 검사 및 시험성적서

(7) 제품 설명서 및 참고자료

4.4 승인용 도서 제출

4.4.1 공급자는 모든 기자재의 제작, 납품, 설치에 필요한 모든 설계도서를 계약 후 20일 이내에 제출하여 공사감독의 승인을 받아야 하며, 도면승인 이전에는 제작에 착수할 수 없다.

4.5 보증기간

4.5.1 제작, 납품, 설치되는 제품은 준공 후 3년간 책임 보증하여야 한다.

4.5.2 보증기간 내 하자 발생 시 계약자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

4.6 기타

4.6.1 공급자는 공사 진행사항에 대한 사진을 찍어 기록으로 남겨야 하며, 공사감독의 요구가 있을 시 정리된 사진기록을 2부 제출한다.

4.6.2 준공 완료시에는 준공 사진첩 2부를 제출한다.

4.6.3 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사감독의 지시에 따라야 하며, 현장시험, 검사에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

4.6.4 제작도면 승인 요청 시 예비품 목록 (유공블록 및 여재지지판)을 제출 공사감독원의 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

5. 시 공

5.1 유공블록

5.1.1 일반조건

(1) 하부집수장치는 공사감독의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(2) 퇴수로 하부 벽체의 철근 조립시 물분배 슬리브와 공기분배 슬리브의 위치를 사전 확인 후, 추 후 유공블록 설치에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 하부집수장치는 하나의 블록으로 구성되어 압력이 걸릴 때 스스로 지탱할 수 있어야 하며, 여과지 운전시 부력과 운동에너지(dynamic force)에 견딜 수 있어야 한다. 송수실은 역세척시 역세척수와 공기의 유속이 낮도록 여유있는 단면적을 가져야 한다.

(4) 물·공기 공급장치는 적절한 크기의 오리피스로 만들어져야 하며, 유입, 이송, 오리피스 내 에서의 손실과 오리피스의 위치 등은 여과지 내에서 정해진 유량조건하에 균일한 공기와 물의 흐름이 유지될 수 있도록 조정·설치되어야 한다.

(5) 하부집수장치의 상부는 여과지의 바닥면을 평면으로 마감할 수 있도록 수평의 평면을 가져야 하며, 공기와 물이 일정한 힘을 가지고 여재를 수직으로 투과하여 여재를 깨끗이 할 수 있게 하기 위한 분배오리피스가 있어야 한다.

(6) 하부집수장치의 분산실은 효과적으로 공기를 조절하여야 한다.

(7) 유공블록을 설치하기 전 여과지 내를 깨끗하게 청소한 후, 유공블록에 맞추어 먹줄치기 등으로 마킹하여 유공블록 설치위치를 표시하고, 여과지바닥에서 3~4cm 높이로 일정한 표고(level)가 되도록 바닥모르터를 타설한 후, 유공블록을 설치한다.

(8) 하부집수장치 횡방향 오차는 ±5mm 이내이어야 하며, 각 측면 사이의 표고(level) 허용오차는 0.5mm 이내이어야 한다. 각각의 하부집수장치의 표고(level)는 지내 중심선에서 규격에 적합한 측량기기로 측정하거나 지내에 소정높이로 물을 채워 검수(check)할 수도 있다.

(9) 유공블록 사이는 고무링을 사용하여 한 번에 연결하여야 하며, 유공블록 내부의 봉인은 밀봉재로 접착하여야 한다.

(10) 유공블록은 일정한 압력의 물과 공기의 균등분배와 효과적인 여재세척을 위해 수직으로 역세척하여야 하므로 수평으로 시공된 여과지 바닥 위에 ±5mm 오차 이내로 시공되어져야 한다.

(11) 각 유공블록은 설치 전까지 유공블록과 여재지지 시스템을 보호할 수 있는 보호막으로 포장하여 콘크리트 조각, 분산먼지 등의 오염물질로부터 보호되어야 한다.

(12) 유공블록 상부면에서 작업을 수행하게 되는 경우에는 상부표면을 적절하게 보호하여야 한다. 모르터를 채우기 위해 손수레와 같은 장비를 사용할 때에는 그 무게에 분산하중이 걸리도록 합판 등을 깔아 작업면으로 사용하여야 한다.

(13) 전체 유공블록은 역세척시 상승압을 고려하여 블록과 블록 사이는 12mm 이상의 봉강으로 여과지 바닥과 체결하여야 하며, 또한 블록과 블록 사이 공간에 모르터를 주입하여 고 정봉강과 모르터가 유공블록의 벽면을 구속하도록 하여야 한다.

(14) 모르터는 유공블록의 최상부 공간까지 채워져야 하고, 모르터의 건조수축으로 인해 블록과의 결속면이 이완되어서는 안 된다.

(15) 유공블록 제조사가 제시하는 권고사항이나 권장사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 수용하여야 하며, 하부집수장치 모든 배관의 오물이나 파편 등 유량흐름에 방해를 주는 것들을 제거하여야 한다.

(16) 여과지 하부수로에 생긴 오물이나 모르터 부스러기 및 이물질 등은 진공청소기 또는 빗자루로 깨끗하게 청소한 후 여재 투입 시까지 먼지, 비산분진, 이물질의 유입을 방지하기 위한 덮개 등으로 보호하여야 한다.

(17) 여재지지시스템

가. 여과자갈의 대체를 목적으로 여재지지시스템을 도입하고자 할 때에는 수처리에 장애가 없도록 제반사항을 검토하여 공사감독자(감리원)의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 여재지지시스템은 상부의 여재를 지지하면서 최소의 손실수두로 여재와 하부집수장치 사이를 물과 공기가 균등하게 통과하도록 하여야 한다.

6. 현장시험

6.1 시험일반

6.1.1 시공자는 지시된 시험을 수행하고 자재, 설비 및 적당한 휴대용 송풍기와 인원 등 시험에 필요한 사항을 공급한다.

6.1.2 공사감독이 시험광경을 볼 수 있도록 현장시험 실시계획을 공사감독과 사전에 협의하여 일정을 10일 이전에 보고하여야 한다.

6.2 하부집수장치 흐름분포시험(물)

6.2.1 각 여과지의 하부집수장치는 모든 오리피스가 이물질에 의해 막히지 않았는지 확인하고, 흐름의 분포가 균일한지 확인하기 위해 눈으로 볼 수 있는 배출흐름 분포시험을 받아야 한다.

6.2.2 이 시험은 여재가 설치되기 전에 이루어져야 하며, 시험을 시작할 때 하부집수 장치는 그 높이의 대략 반 정도를 물로 채워야 한다.

6.2.3 시험흐름속도의 평균 역세척속도는 ◯(m/분: 설계시 제시)이어야 하며, 흐름속도는 눈으로 관찰할 수 있도록 약 2분 정도는 유지되어야 한다.

6.2.4 흐름분포시험은 3회 반복 시행되어야 하며, 매시험 동안 각 오리피스로부터의 흐름뿐만 아니라 흐름이 끊어지는 부분 또는 끓는 부분이 있는지 관찰해야 한다.

6.2.5 시험도중 발생된 문제점 등을 시정해야 할 필요가 있는 경우, 이에 따른 조치를 취하고 시정되었는지 시험을 다시 해 보아야 하며, 반드시 제작자가 현장시험에 참석해야 한다.

6.3 손실수두시험

6.4.1 시스템의 손실수두를 적어도 한 개의 여과지에 대해서 측정해야 한다.

6.4.2 이 측정된 마찰손실은 하부수로, 교차파이프, 하부집수장치 및 여재지지시스템 등에도 적용되며, 제작사의 기술자는 모든 여과지에 대해 이 시험기간 동안 참석해야 한다.

7. 품질보증 및 기타

7.1.1 물과 역세공기에 접촉하는데 사용되는 모든 재질은 먹는물 수질기준 또는 동등 이상의 기준을 만족하여야 한다.

7.1.2 공급자는 사용될 유공블록의 성능 및 품질이 시방기준에 적합한지 확인하기 위하여 공사감독자(감리원)의 요청이 있을 시 공장을 방문하여 확인하도록 준비를 하여야 한다